GRUPPO DI LAVORO:

Studio Architetti Associati PIZZORNO PORCARI

Via Canneto il Lungo 23/1

ECOTEMAR S.C.R.L.

Arch. Simone IZETTA

Arch. Gisella GERMANO

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

(art. 15, Legge n° 447/1995, art. 11, Legge Regionale n° 12/1998, D.G.R.  23/12/1999, n° 1585)

Denominazione e ragione sociale:

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE S. MARTINO DI GENOVA

Ubicazione attività:

Largo Rosanna Benzi, 6  GENOVA  Tel. …………….. Fax. ………………..

Rappresentante legale:

…………………………………………………………………………………..

Domicilio del legale Rappresentante:

…………………………………………………………………………………..

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO	6

1. PREMESSE	6

1.1 Introduzione, e legislazione relativa	6

LEGENDA DEI VALORI LIMITE	7

DEFINIZIONI LEGGE N° 447/95  LEGGE QUADRO SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO	8

1.2 Situazione della zonizzazione acustica del Comune di Genova	9

1.3 Obblighi dopo l'entrata in vigore della zonizzazione comunale	9

2. TERMINI FISICI	11

2.1 Nozioni generali e glossario dei termini	11

2.3 Grandezze e misure di rumore	12

3. CONSEGUENZE DEL RUMORE	14

3.1 Effetti economici del rumore	14

3.2 Effetti del rumore sull'uomo	15

3.3 Limiti di esposizione	21

4  MODALITA' DI REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO	21

4.1   I FASE	21

4.2	II FASE	22

5. INDIVIDUAZIONE, CENSIMENTO E CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DELLE SORGENTI RUMOROSE.	23

5.1 PREMESSE	23

5.2 Elaborati grafici	24

5.3 Caratterizzazione acustica degli impianti .	26

5.4 Censimento delle Sorgenti rumorose	26

5.5 Caratterizzazione delle sorgenti sonore risultanti dal traffico veicolare	27

5.6 Caratterizzazione acustica in ambiente abitativo.	28

5.7 Misure di lunga durata	28

5.8 Strumentazione impiegata	29

5.8 La mappatura acustica	29

5.9 Conclusioni	30

6. IL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO	33

6.1 PREMESSE	33

6.2 Elaborati grafici	34

6.3 PIANO DI RISANAMENTO	35

6.4 Progettazione acustica	35

7. LE TABELLE DEL PIANO DI RISANAMENTO	36

8. CONCLUSIONI	38

8.1 LINEE DI INTERVENTO PER LA BONIFICA ACUSTICA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. MARTINO DI GENOVA	38

8.2 INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO ATTUATI O IN ITINERE	39

8.3 COSTI DEGLI INTERVENTI.	39

8.4 GESTIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO	41

9. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	42

ALLEGATI	43

TABELLA N. 1: ELENCO DELLA SORGENTI RUMOROSE E RISPETTIVI LIVELLI IN AMBIENTE ESTERNO	44

TABELLA N. 2: ELENCO DELLA SORGENTI RUMOROSE E RISPETTIVI LIVELLI IN AMBIENTE INTERNO	44

TABELLA N. 3: MISURE DI CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA NELL’ARCO TEMPORALE DELLE 24 ORE	44

TABELLA N. 4: PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO: ELENCO DELLE SORGENTI SONORE CHE SUPERANO I LIMITI, TIPOLOGIA DI INTERVENTO DI BONIFICA, MODALITA’ DI ADEGUAMENTO E COMPETENZE	44

TABELLA N. 5: PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO: INTERVENTI DI BONIFICA Breve termine, Medio Termine, Lungo termine	44

TABELLA N. 6: PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO: VALUTAZIONE COSTI	44

TABELLA N. 7: PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO: VALUTAZIONE FINALE, RIASSUNTO DEI CRITERI DI PRIORITA’	44

# PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

## 1. PREMESSE

### 1.1 Introduzione, e legislazione relativa

L’aumentata sensibilità e conoscenza dei problemi connessi al rumore ha portato il legislatore a disciplinare il problema dell’inquinamento acustico con una serie di  leggi specifiche per la tutela dell’ambiente abitativo ed esterno. In particolare sono state assegnate ai comuni precise competenze di programmazione, vigilanza e controllo sulle sorgenti sonore presenti nel loro territorio.

Il DPCM 1/3/91, "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno", stabilisce che i Comuni devono adottare la classificazione acustica del proprio territorio.

Tale operazione, generalmente denominata "zonizzazione acustica", consiste nell'assegnazione, a ciascuna porzione omogenea di territorio, di una delle sei classi individuate dal decreto, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio stesso. La legge n. 447/95, "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", all'art. 6, ribadisce  l'obbligo della zonizzazione comunale.

La zonizzazione acustica è un atto di pianificazione e gestione del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte. L'obiettivo è di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.

Le definizioni per le classi nelle quali deve essere suddiviso il territorio comunale ai fini della zonizzazione acustica, sono state esplicitate ed integrate dalla tabella del DPCM 1/3/91, dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 Œ Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore e dalla D.G.R. della Liguria 1977/95; tali definizioni, coordinate, sono riportate nella tabella successiva.

I limiti introdotti dalla Legge Quadro, definiti dal successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/97, sono più articolati rispetto ai limiti del DPCM 1/3/91; essi sono:

- valori limite di emissione (con riferimento alle singole sorgenti);

- valori di immissione (differenziati tra ambienti abitativi e ambiente esterno e comprensivi di

- tutte le sorgenti);

- valori di attenzione;

- valori di qualità, comprensivi di tutte le sorgenti presenti, definiti come ioi valori di rumore

da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge. Per quanto riguarda i valori limite di immissione delle sorgenti, il decreto prevede che questi debbano essere tali da rispettare il livello massimo di rumore ambientale previsto per la zona in cui il rumore viene valutato.

I valori limite di immissione nell'ambiente esterno sono posti pari ai valori indicati nella tabella.

I valori di emissione delle singole sorgenti sono pari a quelli della tabella diminuiti di 5 dB.

I valori di attenzione sono quei valori che uguagliano, per una durata di un'ora, i valori di

tabella aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno, oppure gli stessi valori di Tabella se rapportati ad una durata pari ai tempi di riferimento. Il decreto stabilisce infine che i valori di qualità siano quelli della tabella diminuiti di 3 dB.

|  |  |  |  |  | ### LEGENDA DEI VALORI LIMITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TEMPI |  |  |  |  | diurno |  | (06.00-22.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RIFERIMENTO |  |  |  |  | notturno |  | (22.00-06.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Limiti Massimi del Leq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semiologia |  | Classi di Destinazione d'uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | del territorio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | EMISSIONE |  | IMMISSIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I |  |  | Classe I |  |  | 45 dB(A) diurno |  |  | 50 dB(A) diurno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verde |  | Aree Particolarmente protette |  |  |  | 35 dB(A) notturno |  |  | 40 dB(A) notturno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II |  |  | Classe II |  |  | 50 dB(A) diurno |  |  | 55 dB(A) diurno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aree destinate ad uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Giallo |  | Prevalentemente residenziale |  |  |  | 40 dB(A) notturno |  |  | 45 dB(A) notturno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III |  |  | Classe III |  |  | 55 dB(A) diurno |  |  | 60 dB(A) diurno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aree di Tipo Misto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arancio |  | (Urbane e Non) |  |  |  | 45 dB(A) notturno |  |  | 50 dB(A) notturno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV |  |  | Classe IV |  |  | 60 dB(A) diurno |  |  | 65 dB(A) diurno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aree di Intensa Attività Umana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rosso |  | (Urbane) |  |  |  | 50 dB(A) notturno |  |  | 55 dB(A) notturno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  |  | Classe V |  |  | 65 dB(A) diurno |  |  | 70 dB(A) diurno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aree Prevalentemente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viola |  | Industriali |  |  |  | 55 dB(A) notturno |  |  | 60 dB(A) notturno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VI |  |  | Classe VI |  |  | 65 dB(A) diurno |  |  | 70 dB(A) diurno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aree Esclusivamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Blu |  | Industriali |  |  |  | 65 dB(A) notturno |  |  | 70 dB(A) notturno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### DEFINIZIONI LEGGE N° 447/95  LEGGE QUADRO SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO

| Art. | Comma | ###### Definizioni |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 | - INQUINAMENTO ACUSTICO: L’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime funzioni degli ambienti stessi, - AMBIENTE ABITATIVO: Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività protettive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n° 277, salvo per quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive; - SORGENTI SONORE FISSE: Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite ad attività sportive e ricreative; - SORGENTI SONORE MOBILI: tutte le sorgenti sonore non comprese nel precedente punto; - VALORI LIMITE DI EMISSIONE: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; - VALORE LIMITE DI IMMISSIONE: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; - VALORI DI ATTENZIONE: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente; - VALORI DI QUALITA’: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio, e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge. |

### 1.2 Situazione della zonizzazione acustica del Comune di Genova

In questa ottica il comune di Genova ottemperando al  DPCM 1/3/91, "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", ha redatto la classificazione acustica del proprio territorio.

L'adozione da parte del Comune di Genova è avvenuta con  D.C.C. 04/12/2000 n° 140 - D.C.C. 18/12/2001 n° 162 - D.C.C. 05/03/2002 n° 31, mentre l' approvazione effettiva da parte della   Provincia di Genova e si è compiuta  nel mese di aprile 2002 con D.G.P.  del 24/04/2002 n° 234 Prot. n° 37322.

### 1.3 Obblighi dopo l'entrata in vigore della zonizzazione comunale

La "Classificazione acustica" entrando  a far data dal 11/05/2002 tra i documenti urbanistici  prescrittivi del comune ha comportato   conseguentemente i seguenti obblighi:

Sorgenti fisse esistenti:
1. adeguamento, come previsto dall'art. 15, comma 3, L. 447/95, delle sorgenti sonore esistenti ai limiti di emissione e di immissione fissati con D.P.C.M. 14 novembre 1997;
2. le aziende, come previsto dall'art. 11, comma 1 e 2 della L.R. 20 marzo 1998 n° 12, devono verificare, entro sei mesi dall'approvazione da parte della Provincia della classificazione acustica comunale, la rispondenza delle proprie sorgenti sonore ai valori di cui sopra. In caso di superamento dei limiti, le imprese devono presentare, inderogabilmente entro il 11/12/2002, apposito piano di risanamento che deve contenere una relazione tecnica con l'indicazione del termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi. 
3. le nuove attività dovranno rispettare i limiti di cui sopra sin dal momento della loro messa in esercizio.

La regione Liguria ha definito i criteri mediante i quali le aziende che producono inquinamento acustico devono predisporre i piani di risanamento.

Per “inquinamento acustico” la legge quadro intende “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo, o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime funzioni degli ambienti stessi”.

La legislazione nazionale e locale in materia di inquinamento acustico è ricca di norme, e pertanto una lettura delle disposizioni a carico delle aziende che immettono in ambiente esterno “inquinamento acustico” e che conseguentemente devono redigere il piano di risanamento acustico, comporta l’esplicitazione di alcune definizioni normative, indispensabili per poter correttamente predisporre il piano di risanamento.

Le imprese che immettono inquinamento acustico nell’ambiente devono avviare una una politica di graduale controllo e riduzione del rumore immesso al fine di non recare disturbo all’ambiente circostante e all’ecosistema.

L’art. 15 della legge n° 447/95 prevede che “ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge, le imprese interessate devono presentare il Piano di Risanamento Acustico”.

”Nel Piano di Risanamento dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme”.

Il P.R.A. è lo strumento predisposto dall’azienda attraverso il quale verifica e controlla le emissioni sonore (rumori) verso l’ambiente esterno e nel caso di superamento dei limiti di legge, pianifica le attività e gli interventi di bonifica volti al risanamento dei rumori prodotti.

L’art. 11 (Piano di risanamento acustico delle imprese) della Legge Regionale della Liguria n° 12/98 prevede:

- Le imprese devono verificare, entro sei mesi dall'approvazione da parte della Provincia della classificazione acustica comunale, la rispondenza delle proprie sorgenti sonore ai valori di cui all'articolo 2, comma 1 della l. 447/1995.

- In caso di esito negativo, le imprese devono presentare, entro il mese successivo al termine di cui al comma 1, apposito piano di risanamento.

- Il piano di risanamento deve contenere una adeguata relazione tecnica con indicazione del termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi.

- Il piano di risanamento di cui al comma 2, corredato di idonea documentazione tecnica e sottoscritto dal legale rappresentante delle imprese, è trasmesso ai Comuni competenti per territorio.

- I Comuni, verificata l'idoneità progettuale delle soluzioni proposte dai piani di risanamento acustico, approvano i piani stessi ed effettuano controlli tesi a verificarne l'effettiva e puntuale esecuzione.

- Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono comunque adeguarsi ai limiti previsti dalla classificazione acustica comunale entro il termine di cui al comma 1.

- Per gli interventi di risanamento acustico effettuati dalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º marzo 1991 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 4 della l. 447/1995.

Pertanto sulla base di queste precise competenze, l'Azienda Ospedaliera San  Martino  affidava al gruppo di lavoro temporaneamente costituito, dopo gara a trattativa privata,  l’incarico per l’esecuzione delle misure di rumorosità   e  per l’impostazione del  piano di risanamento acustico.

## 2. TERMINI FISICI

### 2.1 Nozioni generali e glossario dei termini

Il rumore come il suono, è l'effetto di vibrazioni  e messe da una sorgente sonora e da questa trasmessa ad un mezzo solido liquido o gassoso che ne permette la propagazione sotto forma di variazioni di pressione chiamate onde sonore.

La sorgente emana una potenza la quale si trasforma in un secondo momento in pressione sonora.

Possiamo dire che la potenza sonora è la causa e la pressione sonora è l'effetto; quello che sentiamo è la pressione sonora ma questa è causata dalla potenza sonora emessa dalla sorgente.

Una pressione sonora troppo elevata può causare danni all'udito ed è pertanto questa la grandezza da misurare; ciò è relativamente semplice in quanto la  variazione di pressione sul timpano dell'orecchio che viene da noi percepita come suono, è la stessa che viene rilevata dal diaframma di un microfono.

La pressione sonora dipende dalla distanza dalla sorgente e dall'ambiente acustico o campo sonoro. La propagazione del suono e del rumore nello spazio avviene in tutte le direzioni sotto forma di onde sferiche. Per definizione suoni e rumori sono l'effetto sul timpano di vibrazioni dell'aria; l'uomo percepisce vibrazioni comprese tra i 20 Hz ed i 16.000 Hz Mentre i suoni propriamente detti sono composti da una (suoni puri) o più (suoni complessi) oscillazioni sinusoidali, i rumori sono caratterizzati da vibrazioni non periodiche, del tutto irregolari. La sensazione di intensità è invece data dalla pressione sonora esercitata dall'onda sonora sul timpano. Per ogni frequenza esiste una soglia di udibilità o intensità percepibile definita come soglia di udibilità; il limite superiore dovuto ad una sensazione sempre più fastidiosa fino a diventare dolore viene proprio definita come soglia del dolore.

IL RUMORE: viene usualmente definito come un suono non voluto, è una forma di energia rilasciata che si dissipa gradualmente propagandosi in un mezzo diverso dal vuoto attraverso delle onde sonore.

SUONO: Da un punto di vista fisico ogni qualvolta un oggetto si muove o vibra, una piccola parte dell'energia in gioco viene perduta e trasportata nell'ambiente circostante sotto forma di una vibrazione o pressione meccanica: il suono o onda sonora.

POTENZA SONORA: La potenza sonora è l'energia che una sorgente emette sotto forma di onda sonora.

INTENSITA' SONORA: L'intensità sonora rappresenta il flusso dell'energia sonora per unità di tempo ed unità di superficie. Il flusso è una quantità vettoriale, cioè espressa secondo un modulo, una direzione e un verso, che descrive la quantità e la direzione di un flusso netto di energia acustica in una data posizione. SORGENTI PUNTIFORMI: Le sorgenti sonore vengono considerate puntiformi quando le loro dimensioni sono piccole in relazione alla loro distanza dal ricevitore. Molte sorgenti comuni di rumore prese singolarmente possono essere trattate in questo modo: impianti industriali, aerei e veicoli stradali.

PROPAGAZIONE DEL SUONO: Il suono si propaga nell'atmosfera secondo tre modalità principali:

riflessione, assorbimento e diffrazione con frequenze e ampiezze diverse in funzione del tipo di onda

sonora, che vengono influenzate in maniera significativa da diversi fattori, tra cui i più importanti

sono: il vento, la temperatura, l'umidità, le

precipitazioni e l'assorbimento ad opera di elementi

naturali.

CAMPI SONORI: Il campo sonoro è la zona nella quale il suono si propaga. Il campo sonoro viene classificato in base all'ambiente in cui le onde sonore si propagano. Il Campo Libero definisce la propagazione del suono in uno spazio libero ideale senza alcuna riflessione; la propagazione in campo

libero è caratterizzata da una caduta di 6dB del livello di pressione sonora ogni volta che la distanza

dalla sorgente si raddoppia. Il Campo Diffuso è caratterizzato da una serie di riflessioni ripetute e si sposta in tutte le direzioni con eguale pressione e probabilità. Tutti i problemi di controllo del rumore

sono prima di tutto un problema di localizzazione e di identificazione della sorgente.

SORGENTI DI RUMORE: Le attività umane producono, in maniera più o meno consistente e fastidiosa, del rumore. Le principali fonti sono costituite dalle attività industriali e dal traffico, che si differenziano principalmente per essere sorgenti fisse, le prime, e mobili, le seconde.

IL RUMORE INDUSTRIALE: Il rumore industriale è prodotto principalmente dalle macchie operatrici che hanno spettri e livelli di emissione sonora molto variabili: le norme U.N.I. e I.S.O. definiscono le modalità con cui deve essere rilevato il rumore prodotto dalle apparecchiature. Le macchine si trovano generalmente in locali chiusi, per cui occorre differenziare il rumore rilevabile all'interno dell'ambiente in cui una macchina opera e quello che viene emesso nell'ambiente esterno. Nel

primo caso il livello di emissione sonora è regolamentato dalle norme su rumore negli ambienti

di lavoro, nel secondo valgono quelle sui livelli acustici negli ambienti esterni.

### 2.3 Grandezze e misure di rumore

La pressione determinata dalla propagazione delle onde sonore su un unità di superficie viene misurata attraverso una grandezza logaritmica chiamata decibel - dB, che varia da un valore minimo pari a 0, soglia minima di riferimento, ad uno massimo pari a 120, soglia approssimativa di dolore. Un aumento del livello di rumore di 3 dB è appena percepibile dal soggetto che lo sente, mentre diviene significativo quando raggiunge i 5 dB.

Il deciBel non è un'unità di misura, ma un’ unità di relazione logaritmica. Più precisamente, il livello

della pressione sonora, espresso in deciBel (dB), è uguale a 10 volte il logaritmo in base dieci del

rapporto tra il valore della pressione misurato e il valore di riferimento. Il valore di riferimento, pari a

20 mPa, corrisponde al valore della pressione sonora minimo, percepibile da un individuo normoudente alla frequenza di 1000 Hz, ovvero 0 dB. Non è sufficiente considerare il livello della pressione sonora, in quanto il nostro apparato uditivo presenta una diversa sensibilità ai suoni caratterizzati da una diversa composizione in frequenza; ossia ha una sensibilità maggiore alle alte frequenze e una minore alle basse frequenze. Nella tecnica fonometrica si usa perciò un filtro che simula tale risposta. Tale filtro viene indicato come curva di ponderazione “A”. La curva di ponderazione “ A” è stata ottenuta a seguito di alcune indagini condotte su differenti gruppi di popolazione, distinti per età e sesso, che hanno portato all'individuazione delle "proprietà medie" dell'orecchio; in particolare, la curva “A” approssima l'inverso della isofonica a 40 phon. Il phon è l'unità di misura del rumore viene effettuata con appositi strumenti detti fonometri. Fino ad alcuni anni fa questi strumenti erano in grado di rilevare soltanto il valore istantaneo del livello sonoro e pertanto fornivano misure variabili da istante ad istante con notevoli problemi di lettura e quindi di interpretazione. I rumori infatti non sono sempre continui (o stazionari) ma possono essere variabili o anche impulsivi.

Attualmente i fonometri sono dotati di un sistema di memorizzazione ed integrazione che permette di giungere alla definizione del livello medio in un arco di tempo determinato (per esempio un turno di lavoro di 8 ore). In questo caso i fonometri vengono definiti come integratori o dosimetri e forniscono il livello sonoro equivalente Leq, ossia il livello sonoro continuo che meglio approssima il livello variabile in un tempo T e che si potrebbe definire come valore medio di pressione sonora. Tutti i criteri di valutazione del rumore per la prevenzione dei rischi in ambienti di lavoro sono basati sulla misura del livello sonoro equivalente espresso in decibel ponderati in curva A (dBA).

La tabella di seguito riporta i valori di pressione sonora dalla soglia di udibilità fino alla soglia del

dolore è espressa in dB (decibel) ponderati in curva  A. La differenza tra dB e dBA consiste nella migliore espressione soggettiva dell'uomo alla sollecitazione acustica.

0 - 5 dB(A) Soglia di udibilità

30 - 40 dB(A) Biblioteca

50 - 60 dB(A) Ufficio

70 - 80 dB(A) Conversazione

100 - 110 dB(A) Tromba auto

115 - 120 dB(A) Martello pneumatico

>130 dB(A) Soglia del dolore

Per simulare la velocità di risposta del nostro udito viene usato un processo di media temporale indicato come costante di tempo “Fast”. Misure eseguite con la curva di ponderazione “A” e costante di tempo “Fast” (LAF) consentono di riprodurre con buona approssimazione l’ esperienza sonora dei ricettori (coloro che sperimentano i suoni o i rumori). Per poter ricavare l'energia sonora complessivamente assorbita e quindi poter determinare il potenziale nocivo o disturbante di un ambiente sonoro, occorre considerare nella misura sia il livello sonoro che la durata della esposizione. Viene perciò usato l’ algoritmo del livello continuo equivalente di rumore ponderato secondo la curva “A” (LAeq,T) Le misure eseguite con l'uso del dB(A) "Fast" consentono di riconoscere, con buona approssimazione, dall'evoluzione temporale della misura, la natura della sorgente. Tale affermazione trova il massimo della accuratezza nella dimostrazione di sorgenti mobili ad alto contenuto di energia sonora. Quest’ ultimo aspetto risulta particolarmente importante, soprattutto quando dobbiamo depurare dal LAeq,T il contributo di singole sorgenti sonore non pertinenti con il fenomeno analizzato; ad esempio, nel caso specifico del rumore da Traffico Urbano, è possibile eliminare il contributo di sorvoli aerei, sirene, lavori stradali, manutenzione impianti pubblici ed altro. Per una sorgente a carattere temporale stazionario-continuo il risultato della misura in LAF darà lo stesso risultato della misura in LAeq,T, diversamente per una sorgente a carattere stazionario-fluttuante o stazionario-periodico il risultato della misura in LAF presenterà una serie di valori diversi, rendendo difficile il confronto fra sorgenti diverse; motivo per cui per ottenere un unico valore si ricorre alla misura in LAeq,T. Affinché il valore di LAeq,T sia utilizzabile per confronti fra vari tipi di sorgenti o, su una stessa sorgente, serva per dimostrare la variazione di sonorità (es. dopo intervento di bonifica), diventa importante la scelta del tempo di misura (T). Il tempo di misura deve comprendere tutte le variazioni possibili dei livelli sonori. Se la sorgente ha carattere stazionario-aleatorio (traffico autoveicolare urbano) il tempo di misura dovrebbe essere, perlomeno, uguale al ciclo urbano sulle 24 ore.

## 3. CONSEGUENZE DEL RUMORE

### 3.1 Effetti economici del rumore

Il rumore provoca costi spesso difficilmente monetizzabili a causa delle ripercussioni sulla salute,

degli effetti sullo sfruttamento edile ed agricolo del suolo e dei conseguenti fenomeni di «fuga dal

rumore». I costi sanitari legati al rumore sono generati non solo dalle spese sostenute per consultazioni e trattamenti medici, ma anche dalla diminuzione della produttività dovuta al calo della concentrazione. Una minor concentrazione può peraltro accrescere il rischio di incidenti. L’ esposizione al rumore può deprezzare anche il valore degli immobili: in zone particolarmente rumorose non solo gli affitti tendono ad essere generalmente più bassi che in zone più tranquille ma lo stesso valore immobiliare ne risente.

Secondo ad esempio il Collegio Provinciale degli Agenti Immobiliari di Bergamo il valore di un  immobile, a parità di altre condizioni, si può deprezzare sino al 10% se esso si situa in un contesto rumoroso e, soprattutto, le tempistiche di commerciabilità dello stesso si dilatano  considerevolmente rispetto alla norma.

### 3.2 Effetti del rumore sull'uomo

Rumore e vibrazioni interferiscono con meccanismi differenziati sulla salute e sulle condizioni di benessere dell'uomo. La conoscenza dei loro effetti è fondamentale per poterli correlare con i livelli di emissione e per poter predisporre le necessarie procedure di intervento al fine di eliminare o almeno contenere gli effetti di disturbo e danno rilevati. Come detto il rumore è una perturbazione di tipo meccanico, rappresentata da variazioni di pressione che si propagano sotto forma di onde in un mezzo elastico e che è in grado di essere rilevata dall'apparato uditivo umano come stimolo sonoro. L'apparato uditivo umano è distinto sul piano

anatomico e funzionale in tre parti:

• L'orecchio esterno (padiglione auricolare e meato uditivo esterno);

• L'orecchio medio (membrana timpanica, cavità timpanica, con la catena degli ossicini: martello, incudine e staffa, tuba uditiva);

• L'orecchio interno (labirinto osseo, contenente i canali semicircolari e la chiocciola), in cui sono presenti particolari tipi di cellule neuro-sensoriali, in grado di trasformare lo stimolo in impulso nervoso.

Il segnale sonoro segue, attraverso il nervo acustico ed altre vie nervose, un complesso percorso nel sistema nervoso centrale, fino a giungere in specifiche aree della corteccia cerebrale dove viene elaborato e decodificato.

In determinate condizioni il rumore e le vibrazioni interferiscono con meccanismi differenziati sulla salute e sulle condizioni di benessere dell'uomo. Gli effetti ledenti che l'esposizione al rumore determina sull'uomo possono variare in relazione alle caratteristiche fisiche del fenomeno, ai tempi e alle modalità di erogazione dell'evento sonoro, alla specifica responsività dei soggetti patenti e sono classificabili come effetti di danno, di disturbo o semplicemente di fastidio ("annoyance").

Viene definito danno una qualsiasi alterazione non reversibile o almeno non completamente reversibile dovuta al rumore, disturbo una qualsiasi alterazione temporanea delle condizioni psico-fisiche del soggetto, l'annoyance un sentimento di scontentezza riferito al rumore che l'individuo sa o crede possa agire su di lui in modo negativo. Un rumore è da ritenersi disturbante quando, sommato al rumore residuo presente in un ambiente in un determinato sito e in un determinato istante, causa una immissione di rumore, nell'ambiente o nello spazio considerato, superiore ai 40 dBA di giorno (ore 6-22) o ai 30 dBA di notte (ore 22-6) e quando tale immissione incrementa il livello di rumore residuo di più di 5 dBA di giorno e di più di 3 dBA di notte. L'immissione di un rumore specifico è da considerarsi non apprezzabile quando il livello di pressione sonora dello stesso è, in tutta la sua estensione spettrale, inferiore di almeno 10 dBA a

quello del rumore residuo.

Il danno da inquinamento acustico possiede caratteristiche sue peculiari: esso aumenta con il tempo di esposizione, colpisce in misura maggiore isoggetti in condizioni di diminuita resistenza e quelli in età non lavorativa, inoltre assume maggior peso se disturba il sonno o il riposo. Il disturbo o il danno che la esposizione al rumore determina sull'uomo sono essenzialmente riconducibili a effetti di tipo specifico (uditivi e vestibolari), effetti di tipo neuro-endocrino e psicologico, effetti di ordine psico-somatico ed infine a effetti psicosociali.

E' da tenere presente che, per ciò che riguarda gli effetti di tipo specifico, è particolarmente importante, ai fini della determinazione del danno, la quantità totale di energia nell'unità di tempo considerata, espressa in termini di livello equivalente continuo di rumore LAeq. Per gli altri tipi di effetti riscontrati sono influenti, oltre all'LAeq, che resta tuttavia il criterio fondamentale per la valutazione del danno e del disturbo, anche altri parametri fisici del rumore (impulsività, componenti tonali, fattore di cresta, modalità di erogazione, ecc.) o altri fattori relativi al soggetto esposto (effetto sorpresa, motivazione) spesso questi ultimi non facilmente quantificabili. Per quanto riguarda il disturbo o il danno in generale assumono preminente rilevanza tre parametri di valutazione: il livello di pressione sonora, il tempo di esposizione e la composizione spettrale del rumore preso in considerazione. Il livello di pressione sonora, meglio se espresso come LAeq, determina un effetto di danno che tende ad essere tanto più marcato, quanto più crescono i valori del livello di pressione stesso; non è tuttavia possibile stabilire un rapporto lineare relativo all'andamento delle due sequenze di eventi. La presenza di correnti impulsive ha tuttavia importanza agli effetti del danno perché la durata estremamente ridotta del transiente di attacco che caratterizza ciascun impulso (pochi ms) rende inutilizzabile, a livello dell'orecchio medio, il sistema di protezione costituito dal riflesso stapediale.

A parità di pressione sonora, e per spettri di frequenza sovrapponibili, la lesività del rumore aumenta con l'aumentare del tempo di esposizione a esso, ma non proporzionalmente. Il rapporto fra tempo di esposizione ed entità del danno infatti non segue una progressione lineare ma è notevolmente influenzato dal livello della pressione sonora globale, dalla distribuzione dell'energia lungo lo spettro delle frequenze, dalla durata e dal numero dei periodi di riposo di cui può fruire il soggetto, dal suo specifico tempo di recupero e dalla natura del danno subito. In un soggetto esposto all'azione ledente del rumore, un periodo di riposo adeguato determina generalmente la riduzione e la scomparsa dell'effetto dannoso, sempre che naturalmente l'emissione sonora patogena non possieda caratteristiche tali da determinare al termine della sua erogazione un danno permanente. Il danno subito, al contrario, tende a rimanere immodificato o ad aggravarsi qualora l'organismo venga nuovamente esposto al rumore prima che sia stato possibile eliminare gli effetti patogeni derivanti da una precedente esposizione al rumore stesso. Tale evento si verificaquando i tempi di recupero sono troppo brevi o quando il riposo è disturbato dall'immissione nell'ambiente di rumori potenzialmente dannosi, o anche semplicemente disturbanti. Nella classificazione dei danni da rumore, gli effetti di tipo specifico sono rappresentati da lesioni a carico dell'organo dell'udito (trauma acustico, fatica

uditiva, otopatia da rumore) e da alterazioni della funzione vestibolare (vertigini, nausea, disturbi dell'equilibrio). Se negli ambienti di lavoro e in particolare nelle attività di tipo industriale, gli effetti di tipo specifico derivanti dalla esposizione al rumore hanno importanza prevalente rispetto agli effetti di tipo non specifico, questi sono invece più frequenti in ambiente abitativo e in ambiente esterno. Il danno di tipo specifico è contraddistinto da alcune particolari peculiarità. Esso infatti:

• è facilmente quantificabile attraverso esami audiometrici;

• è di norma determinato dall'esposizione a elevati livelli di rumore senza subire l'interferenza di altri fattori concomitanti;

• è irreversibile quando si verificano lesioni gravi;

• non è evolutivo una volta interrotta l'esposizione allo stimolo sonoro.

L'esposizione a uno stimolo sonoro può causare effetti di tipo acuto ed effetti di tipo cronico. I primi possono essere molto gravi (danni da trauma acustico) o praticamente trascurabili (innalzamento della soglia uditiva monoaurale) e ciò in rapporto con le caratteristiche del rumore impattante.

I secondi (otopatia da rumore) sono di differente gravità non solamente in rapporto ai parametri fisici che contraddistinguono il rumore ledente, ma anche in relazione al tempo di esposizione al rumore stesso. In una posizione intermedia, ma più vicino agli effetti cronici, può essere collocato il danno derivante dalla fatica uditiva o innalzamento della soglia uditiva bilaterale. La sordità da rumore è il tipo più grave di lesione che l'impatto acustico può provocare sull'organo dell'udito, interessando le frequenze comprese tra i 3000 e i 6000 Hz e in particolar modo la banda sottile dei 4000 Hz.

Il primo stadio della lesione auricolare detto "periodo di instaurazione del deficit uditivo permanente" ha una sintomatologia che scompare dopo tre o quattro settimane per l'instaurarsi di fenomeni di adattamento.

Il soggetto sottoposto quotidianamente all'azione di uno stimolo sonoro prolungato e di livello sonoro elevato lamenta un ronzio auricolare piuttosto intenso che tuttavia tende a scomparire dopo il riposo notturno oppure una non ben definita sensazione di fatica muscolare e mentale: nessun deficit acustico, soggettivamente evidenziabile viene percepito. Se durante questa fase il soggetto viene sottratto alla emissione sonora ledente, si ottiene costantemente entro alcune settimane la completa normalizzazione dell'audiogramma, ed è per tale motivo che tale prima fase dell'otopatia da rumore viene denominata "periodo di reversibilità".

Entro il terzo o quarto mese dell'esposizione prolungata all'impatto acustico fa la sua comparsa la seconda fase evolutiva definita periodo di "latenza totale". Durante tale fase il soggetto pur non avvertendo i disturbi precedentemente rilevati ha difficoltà a comprendere la voce di conversazione o a percepire chiaramente il significato di parole pronunciate con voce sussurrata a distanze superiori ai 6-8 metri. Anche se il deficit uditivo e l'estensione spettrale dello spettro sonoro relativo alla curva audiometrica di tale periodo mostrano valori minori rispetto a quelli riscontrati durante il "periodo di reversibilità" questa volta la lesione prodottasi a livello cocleare è permanente. Nella terza fase del processo detta "periodo di latenza subtotale", che compare due o tre anni dopo il primo manifestarsi della fase precedente, la sordità è ancora praticamente latente in quanto il soggetto otopatico percepisce in maniera soddisfacente lavoce di conversazione ma male la voce bisbigliata che non riesce a udire ad una distanza superiore ai tre metri. Il quarto stadio della otopatia ovvero il "periodo terminale della sordità manifesta o confermata" può cominciare precocemente anche due o tre anni dopo l'inizio del periodo di latenza subtotale e porta il soggetto a non percepire più la voce sussurrata e a comprendere con difficoltà la voce di conversazione. E' bene notare che assume particolare importanza come fattore accessorio di danno l'età dell'individuo esposto: i soggetti più anziani sono infatti caratterizzati da una maggiore fragilità coclearerispetto all'impatto sonoro se confrontati con soggetti più giovani. Gli effetti del rumore sull'apparato vestibolare si verificano solo in presenza di livelli di pressione sonora molto elevati (120-130 dBA) e consistono essenzialmente in vertigini e disturbi  ll'equilibrio.

Grande rilevanza nella vita quotidiana della comunità rivestono gli effetti di tipo psichico e neuro-endocrino

derivanti dalla esposizione al rumore.

I primi consistono prevalentemente in modificazioni del comportamento nel senso dell'aggressività e meno spesso della depressione. Il rumore in questi casi agisce come fattore concausale di danno e la risposta all'impatto acustico è molto legata alle caratteristiche specifiche e situazionali del soggetto.

La risposta del sistema endocrino all'aggressione sonora consiste in una iperattività endocrina multipla (ipofisi, tiroide, gonadi, surrene) seguita da inibizione o da eventuale adattamento, mentre è frequente la ripresa funzionale, anche con tendenza alla iperattività durante le pause dell'erogazione acustica.

Il quadro dà la netta sensazione che l'impatto sonoro agisca sull'organismo con il meccanismo dello stress e la risposta a stress successivi e frequentemente ripetuti non può essere rappresentata che da una seria di reazioni di adattamento sempre più violente sino ad esaurire le capacità responsive del sistema effettore.

E' stato accertato che rumori il cui livello sonoro sia inferiore a 70 dBA non sono in grado di provocare la comparsa di un danno di tipo psicosomatico ed è comunque necessario tener conto che nella determinazione del danno entrano in gioco anche altri fattori non strettamente legati alle

caratteristiche fisiche del rumore.

Nel caso degli effetti di tipo psicosomatico, come di quelli neuroendocrini, il rumore agisce come fattore di rischio e colpisce in maniera più evidente soggetti con patologie pregresse. Tra gli effetti di tipo psicosomatico ricordiamo quelli sull'apparato cardiocircolatorio che consistono essenzialmente in tachiritmia, aumento della pressione arteriosa, con particolare riguardo alla pressione sistolica, e in vasocostrizione periferica, mentre a livello encefalico si manifesta riduzione del tono parietale delle arterie con eventuale vasoparesi. Le manifestazioni suddette possono verificarsi già a livelli di rumorosità ambientale di 70-73 dBA e quindi a valori facilmente rilevabili in strade trafficate. In soggetti a rischio si rileva dopo esposizione al rumore un peggioramento dell'immagine elettrocardiografica. La risposta angioplastica al rumore inizia a determinarsi poco dopo i 70 dBA ed è  particolarmente legata a rumori improvvisi. L'esposizione al rumore può determinare nell'apparato digerente fenomeni di tipo spastico, prevalentemente localizzati nella regione pilorica, e spostamento del pH gastrico verso valori bassi (iperacidità). Analogamente a quanto si verifica per il sistema cardiocircolatorio, il rumore può rappresentare un fattore di rischio per numerose malattie

dell'apparato digerente, con speciale riguardo a quelle a componente eziologica di tipo psicosomatico.

Tale azione è particolarmente evidente nei soggetti predisposti o in quelli già affetti da gastro-enteropatie

croniche (soggetti a rischio), tanto da far ipotizzare che l'impatto acustico rappresenti uno

dei fattori favorenti l'insorgenza di gastro-enteropatie anche di tipo ulceroso. Si è poi dimostrato che l'esposizione a rumori di tipo industriale con LAeq>90 dBA, spettro di tipo discreto ed eventuale presenza di componenti tonali, induce spesso nei lavoratori un aumento della frequenza respiratoria, variabile da caso a caso, con diminuzione del volume respiratorio corrente.

Rumori di tipo aleatorio e di livello elevato sembra possano influire sulla fertilità maschile e in maggior misura sulla libido. Il rumore urbano sembrerebbe inoltre agire sullo sviluppo fetale riducendo il peso medio dei nati a termine, fino a determinare la possibilità di aborti nei primissimi mesi di gravidanza. Effetti di disturbo più o meno accentuati sono determinati sull'apprendimento e sulla memorizzazione di dati, particolarmente evidenti per le attività lavorative di tipo intellettuale o per attività che richiedono una attenzione distribuita, dovendo l'operatore essere in grado di individuare una serie di segnali differenziati e fornire risposte rapide e complesse ai segnali di arrivo. Il rumore notturno disturba o impedisce il sonno e

riduce le capacità di ripresa dell'organismo, deteriorando quella condizione di riposo che costituisce un fattore indispensabile di recupero di ogni individuo. L'interferenza del rumore con il sonno determina difficoltà o lentezza nell'addormentamento e nello stesso tempo alterazioni qualitative e quantitative nel ciclo del sonno non interrotto da risvegli. Durante una notte ben dormita si susseguono 4-6 cicli di sonno, distinti ciascuno in 5 stadi, il quinto dei quali è il sonno REM o fase del sogno. Quest'ultima ha una particolare importanza per quello che riguarda il ripristino delle condizioni di funzionalità ottimale del sistema nervoso centrale e la sua prolungata e selettiva riduzione provocata da rumore notturno sufficientemente elevato può indurre il giorno dopo consistenti episodi di caduta di vigilanza e momentanei accessi di sonno leggero. Ordinariamente già un rumore continuo, con fluttuazioni massime di 5 dB e con livello superiore

ai 35 dBA fa allungare il tempo di addormentamento di almeno 20 minuti e può quindi determinare episodicamente il risveglio in poco più del 10% dei soggetti esposti, mentre a 50 dBA il tempo di addormentamento può essere può essere prolungato fino ad un'ora e mezza o più.

Effetti evidenti sono quelli determinati sulla trasmissione e sulla comprensione della parola: in ogni caso il rumore disturberà una conversazione. Il mascheramento determina infatti l'innalzamento della soglia di udibilità del suono mascherato e l'effetto è tanto più accentuato quanto più le frequenze del suono mascherante e quelle del suono mascherato sono vicine. Il rumore urbano, in particolar modo in corrispondenza delle vie di comunicazione e comunque di quelle con traffico più intenso, può facilmente determinare fenomeni di interferenza con la voce parlata e quindi con la comprensione del messaggio verbale. Notevoli sono anche gli effetti delle vibrazioni: quando queste interessano l'intero corpo e risultano comprese tra 0,05 e 20 Hz portano all'insorgenza delle chinetosi, il cui fattore essenziale consiste nella difficoltà di integrare diversi input sensoriali che pervengono alle aree centrali, interferendo spesso fra loro e creando pertanto difficoltà nel controllo dei movimenti e dell'equilibrio del corpo. Tali vibrazioni determinano generalmente anche qualche difficoltà nel mantenimento della stazione eretta, alterazioni delle performances sensomotrici, con perdita di precisione dei gesti e delle attività manuali, con ritardo a disturbi di tipo cerebrale dei riflessi motori per i soggetti trasportati e aumento dello sforzo muscolare per quelli che svolgono una specifica attività (conduttori, piloti,…). Da notare che l'esposizione prolungata (oltre 90 minuti) a vibrazioni comprese tra 1 e 10 Hz o fra 20 e 30 Hz tende a ridurre l'acuità visiva del 10-30%. In ambiente di lavoro determinano in un numero elevato di casi bradicardia, aumento della pressione arteriosa e un'apprezzabile diminuzione dell'attività anticoagulante del sangue. Infine elevati livelli di vibrazione per frequenze comprese tra 2 e 15 Hz e in misura maggiore per

frequenze di 5-6 Hz determinano alterazioni della frequenza respiratoria e conseguentemente un aumento della ventilazione polmonare e del consumo di ossigeno. Per esposizioni prolungate si può arrivare a disturbi di tipo cerebrale. Dal punto di vista fisiologico, il problema del rumore è relativamente complesso. Infatti se è vero che il silenzio può indurre depressione, è anche vero che l' esposizione prolungata a livelli sonori elevati causa danni permanenti più o meno gravi. In generale si può dire che l' esposizione continua a forti rumori causa un deficit uditivo progressivo e permanente. Il rischio và naturalmente messo in relazione non al solo mondo professionale, ma anche alla presenza di alcune condizioni, predisponenti o pregresse. Una sordità da rumore (ipoacusia) si instaura quando alcune delle  cellule ciliate che trasmettono gli impulsi al cervello muoiono; il danno è quindi irreversibile e nulla potrà

restituire al soggetto la facoltà uditiva precedente. Inoltre poichè in genere inizialmente il deficit uditivo è a carico delle alte frequenze, il paziente non si accorge quasi del danno che sta subendo. Ciò perchè egli riesce a percepire quasi normalmente il parlato anche se incontra difficoltà ad udire lo squillo di un telefono od il cinguettio di un uccello. Se il soggetto rimane esposto al rumore il danno si estende anche nel campo della voce parlata ma a questo punto è troppo tardi per qualsiasi terapia. Da quanto esposto si comprende quanto sia importante, nel campo dell' acustica ambientale, procedere a valutazioni audiometriche periodiche nei soggetti a rischio e controllare i livelli di intensità sonora, anche in ambienti residenziali.

### 3.3 Limiti di esposizione

Le condizioni perché possa sussistere un problema di esposizione al rumore sono dunque la percettibilità di un suono, il giudizio che se ne fa il soggetto percepente e la reazione che tale suono provoca. Individuare limiti specifici per tipologia di sorgente sonora (es. traffico veicolare, aereo e ferroviario, sorgenti fisse, ecc.) significa riferire tali limiti a indagini sulle reazioni delle comunità. Le indagini socioacustiche producono dei risultati che esprimono, di regola, la percentuale dei fortemente disturbati (%FD) per un dato LAeq,T controllato da un specifico tipo di sorgente. Dall’ analisi della letteratura internazionale sull’ argomento risulta con evidenza il fatto che a parità di LAeq,T si trovano %FD molto diverse a seconda della natura della sorgente che controlla il valore dello stesso LAeq,T. Se consideriamo %FD decrescenti a parità di LAeq,T troviamo la seguente gerarchia nel potenziale disturbante delle sorgenti:

• sorgenti fisse impulsive;

• sorgenti fisse non impulsive;

• traffico aeromobile;

• traffico autostradale;

• traffico autoveicolare urbano;

• traffico ferroviario e tranviario.

Dunque la presenza di un certo valore del livello sonoro (come LAF o LAeq,T) non dimostra di per sé la presenza di rumore. Ma quando, oltre a un valore di LAeq,T, conosciamo anche la natura disturbante della sorgente, dobbiamo chiederci in quale misura quel rumore potrà alterare i comportamenti degli esposti. Secondo studi effettuati la percentuale di soggetti fortemente disturbati è strettamente legata alla tipologia della sorgente ed al livello di rumorosità prodotto.

## 4  MODALITA' DI REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO

La stesura del Piano si è sviluppato  sostanzialmente in due fasi:

### 4.1   I FASE

- Individuazione e Censimento delle sorgenti rumorose fisse  ( centrali termiche, impianti di condizionamento, gruppi elettrogeni ecc) attraverso predisposizione di elaborato grafico planimetrico e apposita scheda riportante, la  repertoriazione  fotografica, la tipologia di impianto, l’ubicazione planimetrica e  le caratteristiche generali e specifiche

- Individuazione e Censimento delle sorgenti rumorose mobili (traffico interno all’azienda dovuti a mezzi di trasporto AMIU—AMT—raccolta lavanderia— e distribuzioni varie) attraverso predisposizione di  elaborato grafico planimetrico riportante i flussi veicolari, le zone nevralgiche di traffico e le aree " d' ombra " vegetate o protette

I risultati della campagna di misura sono descritti nel capitolo 5

(descrizione della metodologia di lavoro ) nelle tabelle di valutazione qualitativa e quantitativa, e negli allegati.

### II FASE

Piano di risanamento e progettazione acustica

In seguito alla caratterizzazione delle sorgenti sonore, si è provveduto alla sovrapposizione dei rilevamenti effettuati sul territorio con la situazione “ideale” descritta dalla zonizzazione acustica del comune di Genova approvata così da individuare le priorità di intervento: breve, medio e lungo termine.

Sono state pertanto predisposte  delle tabelle di progetto contenenti:

- tipologia e natura delle sorgenti sonore che determinano il superamento;

- utenza interessata;

- quantificazione del supero;

- individuazione delle misure per il contenimento;

- soggetti interessati agli interventi per il contenimento dell’inquinamento acustico.

## 5. INDIVIDUAZIONE, CENSIMENTO E CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DELLE SORGENTI RUMOROSE.

### 5.1 PREMESSE

Il Piano di Risanamento Acustico (art. 7 L. 447/95) consiste nell’individuazione delle tipologie ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, all’interno dell’ambito operativo dell’azienda da risanare individuato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), vengono valutate singolarmente le  priorità, le  modalità e i  tempi per il risanamento, i  soggetti a cui compete l’intervento, la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari; e le eventuali misure cautelari a carattere d’urgenza per la tutela dell’ambiente e della saluta pubblica.

Questo, in sintesi, è il quadro di riferimento per gli interventi di pianificazione e controllo acustico; ma tale azione, semplice in linea di principio, comporta una profonda integrazione tra le procedure tecniche di misura e verifica e gli aspetti economici e politici connessi allo sviluppo e alla gestione dei sistemi produttivi dell'azienda.

Per quanto riguarda la fase di monitoraggio della rumorosità ambientale andrebbe affiancato alle usuali tecniche di campionamento fonometrico un modello previsionale della propagazione sonora, allo scopo di controllare e valutare gli effetti di variazioni delle sorgenti sonore (variabilità dei flussi veicolari, , ecc.) o del cammino di propagazione delle onde sonore (effetto di schermatura di edifici o particolari barriere, parametri geometrico-strutturali degli edifici, ecc.).

Infatti il processo di previsione ed interpolazione che dal set di misure fonometriche ha portato alla mappa di isorumorosità, comporta un certo errore nell’attribuzione di una determinata fascia sonora ad una regione spaziale, complicato dal fatto che le emissioni rumorose sono di per sè un fenomeno aleatorio e variabile. E’ quindi necessario considerare la mappa realizzata come una sorta di “istantanea” dei livelli sonori esistenti sul territorio comunale, anche se sono state considerate le variazioni spazio-temporali degli stessi in relazione alla dinamica giornaliera: infatti i campionamenti fonometrici sono stati eseguiti in diversi periodi della giornata, relativamente a momenti di “punta”, intermedi o di “calma” della rumorosità ambientale.

Un altro elemento di possibile indeterminazione è legato strutturalmente alla scelta generale fatta nelle normative per il descrittore fisico della rumorosità: infatti il livello equivalente continuo (Leq), che corrisponde al livello continuo e costante che nell'intervallo di riferimento T possiede lo stesso livello energetico medio del rumore originario, in sostanza, sostituendo al reale valore fluttuante del livello di pressione sonora, un valore virtuale continuo, mediante il principio della uguale energia, rappresenta un indice globale di valutazione degli effetti del rumore, sia per quanto riguarda il danno che il disturbo. Ma tale parametro, oltre che dal tempo di misura, è fortemente influenzato da eventi sonori, anche isolati, che abbiano una alta energia (dipendendo dal quadrato della pressione sonora): in diversi casi si possono avere valutazioni della rumorosità molto diverse, ad esempio, rispetto al rumore di fondo tipico.

Tutto questo rende problematica la valutazione delle situazioni di inquinamento acustico, soprattutto laddove non vi siano sorgenti fisse o costanti di emissione sonora.

Sarebbe pertanto necessario estendere nel tempo i rilievi fonometrici, anche se il rischio sempre presente è quello di non raggiungere mai una perfetta “rappresentazione” delle condizioni reali di rumorosità. Ciò nonostante si può avere un corretto approccio alle tematiche della bonifica acustica se si considera questo lavoro un primo passo nell’individuazione dell’impatto delle principali sorgenti sonore nell’area di pertinenza dell’azienda, mentre la definizione precisa degli interventi puntuali di risanamento acustico va necessariamente approfondita sia a livello di monitoraggio che di organizzazione delle successive fasi di lavoro.

La stesura del censimento delle sorgenti rumorose individuate nell’area di pertinenza dell’Azienda si è sviluppato  sostanzialmente in due direzioni:

- Individuazione e Censimento delle sorgenti rumorose fisse  ( centrali termiche, impianti di condizionamento, gruppi elettrogeni Torrette di ventilazione, ecc)

- Individuazione e Censimento delle sorgenti rumorose mobili (traffico veicolare interno all’azienda dovuti a mezzi di trasporto privati e/o pubblici AMIU—AMT, raccolta lavanderia e distribuzioni varie)

Lo studio ha condotto alla predisposizione di alcuni elaborati grafici planimetrici di analisi e alla predisposizione di una specifica scheda di repertoriazione tipologico-acustica con valutazione dell’esubero acustico delle sorgenti rumorose fisse.

### 5.2 Elaborati grafici

In questa fase preliminare è stata svolta un analisi sulla situazione di fatto dell’area di pertinenza dell’azienda ospedaliera, sia sotto l’aspetto delle infrastrutture e degli impianti esistenti sia sotto l’aspetto orografico-ambientale.

Il frutto dei rilievi fonometrici e delle considerazioni svolte in loco e a tavolino sono una serie di tavole che hanno teso ad individuare dei parametri utili, al monitoraggio della situazione acustica attuale  dell’area e alla predisposizione del successivo piano di risanamento.

Di seguito vengono riportate sinteticamente  l’elenco delle tavole allegate in fascicolo separato.

#### TAV. N° 1

LOCALIZZAZIONE DELL’AREA DI PERTINENZA ALL’AZIENDA OSPEDALIERA “Ospedale S. Martino di Genova”

Localizzazione dell’area di analisi a grande scala, e valutazione degli accessi principali.

#### TAV. N° 2 – 2A

STRALCIO STRUMENTI URBANISTICI SOVRAORDINATI: PIANO URBANISTICO COMUNALE, ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Valutazione delle destinazioni d’uso e delle destinazioni in classi acustiche dell’area di intervento e delle aree a perimetro.

#### TAV. N° 3

LOCALIZZAZIONE DELLE SORGENTI RUMOROSE, RIFERIMENTO ALLA SCHEDA  TIPOLOGICA DI REPERTORIAZIONE E VALUTAZIONE DELL’ESUBERO ACUSTICO.

Tramite codice numerico, riferito alla scheda tecnica, sono state riportate tutte le sorgenti rumorose rilevate e con apposito colore  evidenziato il  range di esubero rispetto ai limiti di zona per la classe I.

Un apposito colore individua la non rilevabilità dell’impianto per impossibilità tecnica ( impianto non in funzione per vetustà, o per rottura ).

#### TAV. N° 4

VALUTAZIONE DEI FLUSSI DI TRAFFICO E INDICAZIONE DEI PUNTI DI MISURA AMBIENTALI

Tramite colore vengono evidenziati i flussi di traffico veicolare da BASSO a INTENSO, e le  zone nevralgiche di traffico.

Vengono evidenziate inoltre, le zone di sosta dei mezzi di trasporto pubblico e le aree di manovra, dei mezzi di trasporto dei rifiuti Solidi, e le aree destinate allo stoccaggio, alla differenziazione e alla compattatura dei rifiuti prodotti all’interno dell’area di pertinenza.

Con apposito codice numerico vengono evidenziati i rilievi fonometrici effettuati per la valutazione di clima acustico.

#### TAV. N° 5

LOCALIZZAZIONE DEI RILIEVI FONOMETRICI IN AMBIENTE ABITATIVO

Tramite codice numerico, riferito alle schede report di stampa del fonometro, sono state riportate le postazioni di rilievo acustico.

#### TAV. N° 6

VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE OROGRAFICHE, E DELLE AREE “D’OMBRA” VEGETATE O PROTETTE

Con apposita simbologia grafica vengono evidenziate le barriere vegetali presenti, e le barriere naturali costituite dalle particolari conformazioni del territorio idividuate.

#### TAV. N° 7

LOCALIZZAZIONE MISURE DI CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA NELLE 24 ORE

Tramite codice numerico, riferito alle schede report di stampa del fonometro, sono state riportate le postazioni di rilievo acustico protrattesi per le 24 ore.

#### TAV. N° 8

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE ACUSTICAMENTE OMOGENEE

In sintesi, attraverso l’incrocio dei rilievi

fonometrici effettuati e le considerazioni  sulla morfologia del territorio e della vegetazione, in riferimento all. art. 7 del D.G.R. 1585 del 23.12.1999, sono state evidenziate, con le colorazioni indicate al comma 4, le zone acusticamente omogenee.

| ZONE ACUSTICAMENTE OMOGENEE | COLORE |
| --- | --- |
| sotto i 35 dB(A) |  |
| da 35 a 40 dB(A) |  |
| da 40 a 45 dB(A) |  |
| da 45 a 50 dB(A) |  |
| da 50 a 55 dB(A) |  |
| da 55 a 60 dB(A) |  |
| da 60 a 65 dB(A) |  |
| da 65 a 70 dB(A) |  |
| da 70 a 75 dB(A) |  |
| da 75 a 80 dB(A) |  |
| sopra gli 80 dB(A) |  |

### 5.3 Caratterizzazione acustica degli impianti .

Le misurazioni sono state effettuate secondo le modalità e le strumentazioni indicate dalla L.447/95, dal DPCM  01 Marzo ‘98, sulle modalità di misura e dalla L.R. 12/98.

Al fine di caratterizzare il livello di inquinamento acustico degli impianti, la campagna di misure si è articolata in tre parti distinte, nelle quali sono stati seguiti metodi e criteri di misura differenti, ma complementari:

- caratterizzazione della diffusione spaziale del rumore, tramite misure temporali di breve durata;

- caratterizzazione delle emissioni relative alle sorgenti sonore censite, con misure di breve durata;

- determinazione del rumore in aree particolarmente rappresentative della situazione acustica della zona tramite misure di lunga durata.

### 5.4 Censimento delle Sorgenti rumorose

Il  censimento delle sorgenti sonore ha condotto alla predisposizione di un apposita scheda riportante, la caratterizzazione tecnica e acustica delle sorgenti sonore fisse.

Un codice alfanumerico individua il punto di misura e la tipologia di impianto:

RIFERIMENTO PADIGLIONE  TIPO DI IMPIANTO   n° progressivo RILIEVO   n° Progressivo MISURA

Esempio:

3tv3-1

Padiglione 3

Tv  TORRINO DI VENTILAZIONE

Numero progressivo di rilievo

Numero progressivo di misura

In ciascuna scheda, numerata progressivamente da 1 a 121  viene riportata l’ubicazione planimetrica, e la repertoriazione  fotografica.

Per ogni impianto è stata fatta un’analisi riferita alla tipologia, alle caratteristiche generali e specifiche: elementi rumorosi, difetti riscontrati, posizionamento dell’impianto, trasmissione del rumore, eventuale presenza di fonoisolamento, orario di funzionamento, eventuale disturbo lamentato, e descrizione del contesto ambientale.

La scheda riporta un riassunto del report sonoro , che verrà stampato a parte, stralciando i dati acustici piu significativi:

Leq (dB)

LFMax (dB)

Le schede costituiscono fascicolo allegato alla presente relazione.

Per eseguire delle corrette valutazioni, il censimento delle sorgenti sonore è stato riassunto in un’ apposita tabella

TABELLA I: ELENCO DELLA SORGENTI RUMOROSE E RISPETTIVI LIVELLI IN AMBIENTE ESTERNO.

La tabella riporta in successione i dati piu significativi ottenuti dai rilievi fonometrici effettuati sui singoli impianti ( il livello di rumore in ambiente esterno Leq (dB)

LFMax (dB)) , viene inoltre riportata l’eccedenza dal valore di emissione di legge diurno per la classe I.

### 5.5 Caratterizzazione delle sorgenti sonore risultanti dal traffico veicolare

Il traffico veicolare è una sorgente di rumore che chiaramente è presente su gran parte dell’area in oggetto.

Le misure sono state effettuate in prossimità delle strade interne e negli incroci, in modo da rilevare variazioni delle emissioni sonore lungo l’asse viario dovute al cambiamento dei parametri descrittivi del traffico veicolare (n° dei veicoli, tipo di asfalto,  ecc.). Inoltre poiché il traffico veicolare è assimilabile ad una sorgente sonora lineare non direttiva, che emette quindi in modo uniforme un fronte d’onda semi-cilindrico, è sufficiente effettuare misure di spettro tutte a 1 m di distanza da ciglio della strada e ad 1,5 m di altezza dal suolo.

La scelta dei punti di rilevamento è stata effettuata secondo criteri di rappresentatività delle situazioni critiche ambientali di traffico in modo da poter individuare i valori di inquinamento massimi, e un attenta e scrupolosa collaborazione con gli uffici tecnici che gestiscono i servizi all'interno dell'azienda ospedaliera.

Il rilevamento è stato  eseguito nel periodo di massimo disturbo.

I punti di misura, come detto in precedenza sono riportati nella tavola n° 4.

I risultati ottenuti, sono stati tabellati e inseriti in fascicolo di censimento delle sorgenti rumorose.

### 5.6 Caratterizzazione acustica in ambiente abitativo.

Per effettuare una caratterizzazione acustica in ambiente abitativo, è stata effettuata una campagna di misure all’interno dei padiglioni ospedalieri in punti particolarmente sensibili.

La scelta dei punti di misura è scaturita dall’analisi degli elaborati grafici incrociando le informazioni riguardanti:

presenza nelle immediate vicinanze, di più impianti rumorosi;

esposizione verso strade altamente trafficate;

contiguità con locali ospitanti impianti tecnologici.

Il report di stampa  dei singoli rilievi fonometrici, è stato riprodotto in fascicolo allegato.

Ogni scheda riporta in nota, l’ubicazione del punto di misura (padiglione), il piano, l’esposizione della stanza, la descrizione sintetica e la presumibile causa del rumore accusato.

Come si è proceduto per il censimento delle singole sorgenti rumorose, per eseguire delle corrette valutazioni, i rilievi sonori sono stati riassunti in un’ apposita tabella

TABELLA II: ELENCO DELLE SORGENTI RUMOROSE E RISPETTIVI LIVELLI IN AMBIENTE INTERNO.

La tabella riporta in successione i dati piu significativi ottenuti dai rilievi fonometrici effettuati nei singoli padiglioni ( il livello di rumore in ambiente esterno Leq (dB)

LFMax (dB)).

Ogni rilievo riporta oltre al padiglione, il piano, il numero di stanza dove è stata effettuata la misurazione e riporta inoltre  se il padiglione ospita degenza.

Per avere un’idea chiara della trasmissione sonora all’interno dei locali ospedalieri ogni rilievo è stato effettuato sia  a finestre chiuse che a finestre aperte.

La tabella nelle ultime colonne riporta  l’eccedenza dal valore di immissione di legge diurno per la classe I.

Segue una breve nota sulle caratteristiche del rumore rilevato.

Una colorazione differenziata evidenzia i valori sicuramente verificati in periodo notturno, poichè gia in periodo diurno comportano un Leq < 40 dB(A) , e quelli che presumibilmente saranno verificati in periodo notturno, poiché il rilevamento fonometrico in periodo diurno ha prodotto un Leq eccedente il limite notturno di 3 dB(A).

### 5.7 Misure di lunga durata

Le misure di lunga durata hanno lo scopo di caratterizzare l’evoluzione temporale del fenomeno sonoro nell’area in esame. Per questo motivo, sono state  effettuate misure in continuo sulle 24 ore, per denotare l’evoluzione giornaliera del fenomeno sonoro in zone particolarmente rappresentative e valutare come questa sia legata alle variazioni di flusso veicolare, alle abitudini delle persone che lavorano e frequentano la zona. Sono state eseguite perciò tre misure in continuo di 24 ore in facciata degli edifici.

Le postazioni dei rilievi sonori di lunga durata  sono stati riportati in apposita tavola e i risultati riassunti in un’ apposita tabella.

TABELLA III: MISURE DI CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA NELL’ARCO TEMPORALE DELLE 24 ORE.

La scelta delle postazioni dove effettuare le misure di lunga durata è stata, per i rilievi nn° 158 e 159, quella di individuare due punti particolarmente soggetti al traffico e nelle vicinanze di impianti tecnologici.

Mentre per il punto di misura n° 160 si è scelta una postazione particolarmente tranquilla e lontano da sorgenti.

I risultati del monitoraggio poco si discostano gli uni dagli altri, e confermano pertanto l'influenza di un rumore di fondo, presumibilmente della città, all'interno dell'ambito di pertinenza dell'azienda ospedaliera.

Infatti i rilievi hanno riportato un minimo livello acustico in corrispondenza delle ore notturne (dalle 02:00 -alle 03:00)    sia in zona particolarmente “protetta “ che in zone particolarmente trafficate pari a circa 43 dB.

### 5.8 Strumentazione impiegata

Per la campagna di rilievi dovrà essere  utilizzato un fonometro integratore di precisione (IEC 651 e IEC 804 classe 1) e analizzatore in frequenza in tempo reale a filtri digitali in ottava e terzi d’ottava (IEC 225 e ANSI S1-11 tipo 0AA e 1-D).

Il fonometro di precisione è capace di rilevare e memorizzare contemporaneamente il livello sonoro di tutte le costanti di tempo normalizzate: “fast”, “slow”, “impulse”, Picco, Massimo e Minimo. Dà la misura diretta del Livello Equivalente (Leq) rilevata non solo come valore globale pesato (A), ma anche come traccia del suo andamento temporale e di quello relativo ad ogni banda a 1/3 d’ottava.

L’analizzatore in real-time a filtri digitali è in grado di elaborare e archiviare nel tempo, analisi in frequenza e a bande di 1/1, 1/3 d’ottava, in tempo reale per l’intero spettro compreso tra 6 Hz e 20 kHz, in contemporanea al normale funzionamento fonometrico.

Lo strumento è portatile a batteria, con autonomia superiore alle 8 ore e con una memoria non volatile di 256 kB. Lo strumento è quindi in grado di dare le costanti di tempo “slow” ed “impulse” parallele per la determinazione delle componenti impulsive, la traccia del Leq nel tempo e contemporaneamente l’analisi in frequenza, in tempo reale, nelle bande di 1/3 d’ottava per l’identificazione delle componenti tonali.

### 5.8 La mappatura acustica

Il rilievo dello stato attuale dell’inquinamento acustico è stato effettuato mediante una campagna di misure fonometriche. Per la scelta delle postazioni di misura sono stati individuati punti significativi, collocati sia in prossimità delle principali sorgenti che dei luoghi maggiormente frequentati (sorgenti-orientati e ricevitori-orientati).

In totale si sono eseguiti 19 campionamenti.

Le caratteristiche della strumentazione fonometrica e le modalità di misura, descritte nei precedenti punti, sono in accordo con quanto prescritto dalla normativa di riferimento; inoltre tutti i rilievi sono stati condotti da personale specializzato.

Per ogni punto di misura è stata compilata un’apposita scheda di rilievo, contenente la descrizione del luogo, gli orari, le principali sorgenti sonore presenti, note generali, dati sul traffico e i risultati fonometrici.

Successivamente è stata realizzata una mappa della rumorosità, TAVOLA N° 8,  nella quale è riportata la distribuzione dei livelli equivalenti di pressione sonora sul territorio, ad una quota di circa 1.5 m dal suolo.

La cartografia ottenuta, va considerata come un mezzo per avere un’immediata rappresentazione qualitativa dell’andamento della rumorosità ambientale presente nel territorio di pertinenza, in funzione delle principali sorgenti sonore indagate.

Questo significa che i campi sonori presenti normalmente nelle realtà urbane sono processi non stazionari, e una loro completa caratterizzazione richiederebbe pertanto misure con una grossa estensione temporale e spaziale. Sarebbe quindi estremamente oneroso approntare campagne di misura così estese: ci si limita pertanto a stimare, con sufficiente approssimazione, l’impatto della rumorosità delle principali sorgenti e i livelli sonori presenti presso recettori particolarmente sensibili.

In questa ottica si sono eseguite le misure fonometriche, finalizzate soprattutto a definire i livelli sonori presenti in una  zona che per la sua particolare destinazione d’uso (Struttura sanitaria) richiede la quiete come elemento essenziale per la fruizione .

### 5.9 Conclusioni

Riassumendo i risultati salienti della mappatura acustica eseguita, già dall’analisi preliminare della struttura planimetrica dei luoghi e delle destinazioni d’uso prevalenti dei vari padiglioni, si può desumere che le principali sorgenti di rumorosità ambientale sono sicuramente il traffico veicolare presente nelle strade interne, all’area di pertinenza dell’azienda ospedaliera, il traffico stradale esterno proveniente da Corso Europa  e l’effetto del rumore cittadino proveniente dal quartiere di S.Fruttuoso.

In particolare è stato appurato che la rumorosità indotta dal transito veicolare si configura spesso come un vero inquinamento acustico, soprattutto per quei padiglioni a breve distanza dai tracciati stradali a traffico intenso, ( effetti maggiormente risentiti nel MONOBLOCCO, nel MARAGLIANO) mentre nel padiglione Isolamento  3, si è rilevato un rumore di fondo proveniente dalla città, mentre il traffico interno della zona è scarso.

In ogni caso le emissioni sonore  sono avvertite in gran parte delle zone a monte del tracciato, a causa di fenomeni di riflessione e focheggiamento delle onde acustiche.

I rilievi fonometrici effettuati sugli impianti tecnologici posizionati in esterno, hanno evidenziato una notevole eccedenza dai valori di emissione , (vedasi Tabella I), con punte estreme: ad esempio il TORRINO DI VENTILAZIONE posizionato presso il padiglione 13, dai rilievi eseguiti, si ha un supero dei limiti diurni per la classe I di 49.7 dB(A), con livelli massimi di 95.8 dB(A).

Per quanto riguarda i rilievi effettuati nei padiglioni, è stato monitorato che gran parte degli impianti tecnici, posizionati anche in esterno, comportano notevoli disagi in interno:

- PAD. 12: sia il personale che i degenti lamentano il disturbo provocato da un gruppo elettrogeno con scarico verso l’esterno (pur entrando in funzione una sola volta alla settimana)

- MARAGLIANO: al 5° piano l’impianto di condizionamento dei reparti di pneumologia infastidisce i degenti e il personale.

- PADIGLIONE 2: il compressore posizionato sotto le logge, durante il funzionamento con frequenza periodica emette un forte “sibilo”.

Da non sottovalutare, è l’impatto acustico provocato dal rumore continuo delle Sottocentrali termiche, (nel padiglione 1 e nel padiglione 3 ne lamentano il disturbo).

Spesso la rumorosità rilevata all’interno dei padiglioni, è dovuta alla presenza di impianti di aspirazione posizionati sulla copertura di padiglioni frontistanti, ad una quota inferiore. Nel Pad. Isolamento 3 si rileva il rumore proveniente dalla copertura dell’IST dove sono presenti dei ventilatori e dei compressori probabilmente dell’impianto di condizionamento, tale disturbo è stato lamentato dal Primario e dal personale)

Analizzando i dati rilevati all’interno dei padiglioni, occorre evidenziare che il dato ottenuto dal rilievo effettuato a finestre chiuse, (tipologia di finestre con vetrocamera) rientra sempre all’interno dei limiti di immissione diurni e spesso anche di quelli notturni, mentre a finestre aperte la situazione è pressoché coincidente con la situazione rilevata in esterno.

Pertanto il limite diurno di 50 dB(A) per le zone I viene quindi superato costantemente in ambiente abitativo a finestre aperte, con punte di 10 e 14 dB(A) , mentre a finestre chiuse il valore è sempre verificato rispetto ai limiti di zona in diurno.

Da questi dati emerge che un intervento diretto sul traffico, ai fini del controllo della rumorosità, deve essere opportunamente calibrato: infatti se si riduce la quota di auto, aumentando ad esempio il numero di autobus pubblici, il livello di rumore sicuramente non si abbasserà. Sarà invece importante ridurre il transito dei mezzi e contemporaneamente avere limiti rigorosi di velocità (anche con limitatori fisici).

Per quanto riguarda gli impianti posizionati in esterno la situazione non è risultata delle più rosee poiché nessun impianto rientra all’interno dei limiti di emissione diurni.  Pertanto il limite diurno di 45 dB(A) per le zone di classe I viene quindi superato costantemente , con punte di esubero di 49.7 dB(A).

Dovrà essere prevista una serie di interventi direttamente sulla sorgente, lungo le vie di propagazione e direttamente sui ricettori.

## 6. IL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

### 6.1 PREMESSE

Conosciuta la tipologia e l’entità dei rumori presenti, mediante opportune campagne di monitoraggio, l’azienda dovrà adottare un piano di risanamento per consentire l’adeguamento ai limiti derivati dalla zonizzazione.

Le aree nelle quali il rumore ambientale è superiore ai limiti di legge sono individuate confrontando la mappatura e la zonizzazione; per sovrapposizione delle due cartografie si evidenziano le situazioni di inquinamento acustico del territorio; si classificano le sorgenti di rumore specifiche, fisse e/o mobili, responsabili delle situazioni di inquinamento acustico e da sottoporre pertanto ad interventi di bonifica; si stabiliscono infine le priorità, i tempi, i costi ed i soggetti responsabili di tali interventi.

Questo, in sintesi, è il quadro di riferimento per gli interventi di pianificazione e controllo acustico; ma tale azione, semplice in linea di principio, comporta una profonda integrazione tra le procedure tecniche di misura e verifica e gli aspetti economici e politici connessi allo sviluppo e alla gestione dei sistemi produttivi e di trasporto. Già per quanto riguarda la fase di monitoraggio della rumorosità ambientale andrebbe affiancato alle usuali tecniche di campionamento fonometrico un modello previsionale della propagazione sonora, allo scopo di controllare e valutare gli effetti di variazioni delle sorgenti sonore (variabilità dei flussi veicolari, modifiche alla composizione del traffico, particolari cicli industriali, ecc.) o del cammino di propagazione delle onde sonore (effetto di schermatura di edifici o particolari barriere, parametri geometrico-strutturali degli assi viari, ecc.).

Infatti il processo di previsione ed interpolazione che dal set di misure fonometriche ha portato alla mappa di isorumorosità, comporta un certo errore nell’attribuzione di una determinata fascia sonora ad una regione spaziale, complicato dal fatto che le emissioni rumorose sono di per sè un fenomeno aleatorio e variabile. E’ quindi necessario considerare la mappa realizzata come una sorta di “istantanea” dei livelli sonori esistenti sul territorio comunale, anche se sono state considerate le variazioni spazio-temporali degli stessi in relazione alla dinamica giornaliera: infatti i campionamenti fonometrici sono stati eseguiti in diversi periodi della giornata, relativamente a momenti di “punta”, intermedi o di “calma” della rumorosità ambientale.

Un altro elemento di possibile indeterminazione è legato strutturalmente alla scelta generale fatta nelle normative per il descrittore fisico della rumorosità: infatti il livello equivalente continuo (Leq), che corrisponde al livello continuo e costante che nell'intervallo di riferimento T possiede lo stesso livello energetico medio del rumore originario, in sostanza, sostituendo al reale valore fluttuante del livello di pressione sonora, un valore virtuale continuo, mediante il principio della uguale energia, rappresenta un indice globale di valutazione degli effetti del rumore, sia per quanto riguarda il danno che il disturbo. Ma tale parametro, oltre che dal tempo di misura, è fortemente influenzato da eventi sonori, anche isolati, che abbiano una alta energia (dipendendo dal quadrato della pressione sonora): in diversi casi si possono avere valutazioni della rumorosità molto diverse, ad esempio, rispetto al rumore di fondo tipico.

Tutto questo rende problematica la valutazione delle situazioni di inquinamento acustico, soprattutto laddove non vi siano sorgenti fisse o costanti di emissione sonora.

Sarebbe pertanto necessario estendere nel tempo i rilievi fonometrici, anche se il rischio sempre presente è quello di non raggiungere mai una perfetta “rappresentazione” delle condizioni reali di rumorosità. Ciò nonostante si può avere un corretto approccio alle tematiche della bonifica acustica se si considera questo lavoro un primo passo nell’individuazione dell’impatto delle principali sorgenti sonore sul territorio comunale, mentre la definizione precisa degli interventi puntuali di risanamento acustico va necessariamente approfondita sia a livello di monitoraggio che di organizzazione delle successive fasi di lavoro.

### 6.2 Elaborati grafici

In seguito alla caratterizzazione delle sorgenti sonore,  all’analisi della mappatura acustica e alla valutazione degli esuberi risultanti attraverso la sovrapposizione con la situazione “ideale” descritta dalla zonizzazione acustica del comune di Genova approvata (TAVOLA N° 8) sono state  individuate le priorità di intervento: a breve, medio e lungo periodo.

Sono state quindi predisposte alcune tavole allegate in fascicolo separato, di cui vengono riportati sinteticamente  i contenuti.

#### TAV. N° 9

ANALISI DELLE AREE DI DEGENZA: VALUTAZIONE NUMERO DEGENTI E PERSONALE OSPEDALIERO.

Tramite colore semaforico sono stati evidenziati i padiglioni per numero di degenti e operatori ospedalieri.

#### TAV. N° 10 A

LOCALIZZAZIONE DELLE MISURE IN AMBIENTE INTERNO – EVIDENZIAZIONE DEI “PADIGLIONI CRITICI”

Attraverso l’analisi del livello sonoro evidenziato all’interno dei padiglioni a finestre chiuse, e la valutazione dell’eccedenza dal valore limite di immissione diurno vengono individuate le aree di intervento specifico di bonifica acustica.

Le aree individuate e valutate come intervento specifico da effettuarsi a breve termine, tramite codice numerico, conduce all’apposita tabella di progetto.(TABELLA N° 4).

#### TAV. N° 10 B

LOCALIZZAZIONE DELLE MISURE AMBIENTALI ESTERNE – VALUTAZIONI SINTETICHE IN ORDINE DI PRIORITA’ E GRAVITA’.

Con apposito retino vengono individuate le aree esterne in cui i livelli acustici hanno evidenziato,  una situazione inacettabile, sotto controllo o accettabile, anche se eccedenti i valori limite di legge.

A seconda del grado evidenziato, sono stati previsti interventi di risanamento a breve, medio e lungo periodo.

### 6.3 PIANO DI RISANAMENTO

Gli interventi strutturali finalizzati all’attività di risanamento sono stati progettati secondo la seguente scala di priorità:

- Direttamente sulla sorgente rumorosa

- Lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore

- Direttamente sul ricettore

Gli interventi di cui alla lettera c) sono stati adottati quando, mediante le tipologie A) e B) non è stato tecnicamente conseguibile il raggiungimento dei valori limite di immissione, o a seguito di valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale.

### 6.4 Progettazione acustica

La progettazione acustica degli interventi di bonifica  è stata articolata nei seguenti punti:

- Analisi della caratterizzazione acustica degli impianti repertoriati, e  conseguente valutazione complessiva.

- Analisi di carattere generale: vie di propagazione del rumore, barriere naturali ecc.;

- Analisi delle sorgenti  sonore fisse e individuazione di quelle che determinano il superamento dei limiti di legge,

- Analisi  dei flussi di traffico interni all’azienda, eree con particolari criticità comportamentali

- Evidenziazione  degli edifici o delle aree da risanare.

- Piano di Risanamento

- Progettazione preliminare di dettaglio di alcuni interventi di  risanamento:

Direttamente sul ricettore:

PAD. SPECIALITA’; PAD. 13

Direttamente sulla sorgente rumorosa:

TIRRINI DI VENTILAZIONE

- Analisi e gli elenchi prezzi unitari, i computi metrici e la stima dei lavori di bonifica

- Piano di investimenti su tempi medio-lunghi

Sono state  predisposte quindi alcune tavole allegate in fascicolo separato, e delle Tabelle di progetto di cui vengono riportati sinteticamente  i contenuti.

#### TAV. N° 10 A1

INDIVIDUAZIONE AREE DI SPECIFICO INTERVENTO DI BONIFICA: PROGETTO TIPO – PAD. SPECIALITA’

La tavola individua e valuta, tramite colore la presenza di degenza e di personale all’interno del padiglione analizzato, e evidenzia le priorità e le tipologie di intervento di bonifica acustica che nello specifico si traducono in un intervento da attuarsi direttamente sul  ricettore: sostituzione dei serramenti.

#### TAV. N° 10 A2

INDIVIDUAZIONE AREE DI SPECIFICO INTERVENTO DI BONIFICA: PROGETTO TIPO – PAD. 13

La tavola individua e valuta, tramite colore la presenza di degenza e di personale all’interno del padiglione analizzato, e evidenzia le priorità e le tipologie di intervento di bonifica acustica che nello specifico si traducono in un intervento da attuarsi direttamente sul  ricettore: sostituzione dei serramenti e direttamente sulla sorgente: intervento di colloca in opera di “Silenziatore di Ventilazione” sulle bocche di uscita/entrata aria dei Torrini di Ventilazione.

#### TAV. N° 11

INDIVIDUAZIONE FASCE DI PRIORITA’

La tavola graficizza i risultati della tabella di valutazione finale dei criteri di priorità. Vengono individuate tre aree ricadenti rispettivamente in fascia A (alta criticità), fascia B e C

## 7. LE TABELLE DEL PIANO DI RISANAMENTO

Per avere un supporto facilmente consultabile, si sono organizzate delle tabelle riassuntive per le principali zone o padiglioni da risanare, suddivise per sorgenti sonore. Le tabelle di progetto consentono di individuare gli interventi di bonifica previsti nel Piano di risanamento, valutare una stima della popolazione interessata (degenti, operatori, ospitie cc.), individuare i soggetti responsabili e le modalità di attuazione.

TABELLA IV: ELENCO SORGENTI SONORE CHE SUPERANO I LIMITI DI LEGGE. TIPOLOGIA DI INTERVENTO DI BONIFICA, MODALITA’ DI ADEGUAMENTO E COMPETENZE

La tabella riporta in successione l’identificazione delle sorgenti sonore che a seguito del censimento, sono risultate superiori ai valori limite di legge, e ne analizza brevemente una probabile causa, dove è stato possibile ad es. disfunzione delle componenti rotanti, eccessiva vibrazione ecc. riporta la tipologia di intervento di bonifica previsto. Viene indicata inoltre la competenza dell’intervento di bonifica.

Le tipologie di intervento di bonifica previste, per semplicità sono state raggruppate in 6 categorie:

1)SOSTITUZIONE INFISSI: colloca in opera di infissi silenti autoventilanti ai reparti di degenza

2)APPLICAZIONE SILENZIATORI DI VENTILAZIONE

3)MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI: cofanature fonoisolanti, rivestimento condotte e tubazioni

4)BARRIERE ANTIRUMORE ARTIFICIALI

5)FONOISOLAMENTO DEI LOCALI

6)INTERVENTI SUL TRAFFICO VEICOLARE INTERNO: acquisto mezzi elettrici e insonorizzazione mezzi di trasporto.

La scheda di progetto indica inoltre l’indicazione temporale di attuazione degli interventi a MEDIO, BREVE E LUNGO PERIODO, e individua la competenza dell’intervento di bonifica.

TABELLA V: INDICE DEI COSTI DI INTERVENTO DI BONIFICA ACUSTICA

Le tabelle suddivise per tipologia di intervento indicano le aree o i padiglioni dove è necessario intervenire a breve termine, medio termine e lungo termine,  e ne valuta i  costi.

TABELLA VI: PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO VALUTAZIONE DEI COSTI A BREVE, MEDIO, LUNGO TERMINE.

Tabella riassuntiva degli interventi previsti.

Per breve termine si intendono i tempi previsti dalla normativa di legge, compatibilmente con i piani triennali delle opere ex art. 20 L. n° 68/87.

TABELLA VII: VALUTAZIONE FINALE, RIASSUNTO DEI CRITERI DI PRIORITA’

La scheda individua, per padiglione di degenza, i criteri di priorità.

Per la predispozione della tabella sono stati considerati i criteri stabiliti per la stesura del Piano Regionale annuale degli interventi per il risanamento dall’inquinamento acustico:

- Interventi previsti nelle aree:

- ospedaliere - punti 8

- scolastiche - punti 6

- particolarmente protette o prevalentemente residenziali - punti 5

- di tipo misto - punti 4

- di intensa attività umana - punti 3

- prevalentemente industriali - punti 2

- esclusivamente industriali - punti 1

2. Interventi conseguenti a superi del limite massimo di Leq in dB(A) per                 	ogni area:

- superi di 2 dB(A) - punti 1

- superi di 4 dB(A) - punti 2

- superi di 6 dB(A) - punti 3

- superi di 8 dB(A) - punti 4

- superi di 10 dB(A) ed oltre - punti 5

3. Interventi interessanti un numero di abitanti e/o utenti:

- da 0 a 100 unità - punti 1

- da 101 a 1000 unità - punti 2

- da 1001 a 10000 unità - punti 3

- da 10001 a 50000 unità - punti 4

- oltre 50000 unità - punti 5

La graduatoria sarà formata dalla somma dei punteggi 1) + 2) + 3) per ogni singolo intervento.

Le considerazioni sono state fatte per padiglione, tramite opportuna ponderazione dei risultati dei  rilievi fonometrici in esterno.

## 8. CONCLUSIONI

### 8.1 LINEE DI INTERVENTO PER LA BONIFICA ACUSTICA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. MARTINO DI GENOVA

Le filosofie di intervento per la bonifica acustica dell’Azienda Ospedaliera, sono riconducibili a tre categorie di intervento: direttamente sulla sorgente rumorosa, direttamente sul ricettore, e lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore attraverso interventi gestionali sulla viabilità già esistente, pertanto gli interventi di bonifica prospettati sono classificabili nelle seguenti specie:

- sostituzione degli infissi;

- applicazione di silenziatori di ventilazione;

- barriere antirumore artificiali;

- interventi localizzati particolari.

Posta l’ attenzione, come detto in precedenza, che tendenzialmente i valori rilevati tramite la campagna di misure e il censimento acustico degli impianti eccedono i valori limite.

In funzione dell’ efficacia statistica delle opere di bonifica acustica si è proceduto a fissare una classificazione di interventi: a breve, medio,  e lungo termine.

In prima battuta l’obiettivo degli interventi previsti a breve termine sarà quello di garantire il rispetto dei limiti acustici di legge all’interno dei locali di degenza, e con gli interventi successivi procedere al risanamento delle aree esterne.

Interventi da realizzare a breve termine.

Fissata tale classificazione vengono indicate le seguenti linee di intervento:

- ove è verificata la presenza di un elevato numero di degenti e di personale ospedaliero, si procederà alla sostituzione dei serramenti con infissi silenti autoventilanti: PAD. 13, SPECIALITA’, MONOBLOCCO; e al fonoisolamento dei locali tecnici ospitanti gli impianti censiti.

- per i torrini di ventilazione, che a seguito di campagna di misure, hanno evidenziato un influenza all’interno dei locali di degenza si procederà all’inserimento di appositi silenziatori di ventilazione: SORG. 1,2,3,20,25,28,31,73,79,80,81

- per gli impianti dove il monitoraggio fonometrico ha rilevato un influenza all’interno dei locali di degenza si procederà ad effettuare un accurata manutenzione con predisposizione di cofanature insonorizzate: SORG. 4,11,12, (PAD. 1, 5,6)

- per grandi impianti di produzione di energia o di condizionamento posizionati in esterno, verranno installate barriere antirumore artificiali.

- per gli impianti dove il monitoraggio fonometrico ha rilevato un influenza all’interno dei locali di degenza, è stato previsto un intervento di fonoisolamento dei locali attraverso la colloca di pennellature fonoisolante e porte acustiche silenti.

Le presenti indicazioni, sono state comunque calate nella specificità delle previsioni manutentive e di sviluppo dell’Azienda Ospedaliera Ospedale S. martino di Genova.

Naturalmente sono stati ipotizzati altri due filoni di intervento a medio e lungo termine, che consistono  nella  esecuzione di interventi analoghi a quelli previsti a breve termine, con la previsione di interventi di bonifica alla centrale termica. Appare infatti,  ancora lontana l’ipotesi di trasformazione della centrale termica in centrale di cogenerazione.

E previsto inoltre, per conseguire l’obiettivo della razionalizzazione del traffico veicolare privato interno, l’acquisto di mezzi per il trasporto pubblico. Questi ultimi  interventi sono stati considerati come realizzabili a medio/lungo termine.

### 8.2 INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO ATTUATI O IN ITINERE

Nell’ottica del raggiungimento dei limiti previsti dalle leggi vigenti l’Azienda ospedaliera Ospedale S. Martino di Genova ha gia attuato una serie di interventi mirati al conseguimento dei limiti previsti per la Classe acustica di appartenenza classe I.

Sono stati,  infatti, già  realizzati o sono ad oggi ancora in itinere, alcuni interventi di accorpamento degli impianti, con sostituzione di quelli obsoleti, la bonifica e lo spostamento a tetto dei padiglioni  SPECIALITA’, 11, e B, con un investimento di circa Euro 810.000,00. Inoltre sempre nell’ottica del risanamento acustico, gran parte dei mezzi di trasporto interno di provette e medicinali è stato sostituito con mezzi di trasporto elettrico, con i relativi impianti di alimentazione, quest’ultimo investimento ha comportato una spesa di Euro 1.136.200,00 Euro.

### 8.3 COSTI DEGLI INTERVENTI.

Per la valutazione dei costi delle opere di bonifica,  sono stati presi in considerazione, per alcuni interventi,   i criteri fissati nel D.M. 29-11-00 e i relativi costi, per altri interventi  i prezziari delle opere edili per lavori in analogia o preventivi forniti da società specializzate nel settore:

Euro 620,00 a mq per sostituzione finestre con tipologia silente autoventilante,

Euro 1.800,00 cad. per i silenziatori di ventilazione,

Euro 200,00 medie per mq  per le barriere antirumore artificiali.

Nel dettaglio si è ottenuta una previsione di circa:

A BREVE TERMINE:

Euro 2.500.000.00 circa per sostituzione degli infissi

Euro 19.000,00  per silenziatori di ventilazione

Euro 6.000,00  per manutenzioni, cofanature  insonorizzate, accorpamenti, ricolloca a tetto

Euro 10.000,00  per barriere antirumore artificiali

Euro 47.000,00  per fonoisolamento di locali ospitanti gli impianti

A MEDIO TERMINE:

Euro 280.000,00 circa per sostituzione degli infissi

Euro 12.600,00  per silenziatori di ventilazione

Euro150.000,00  per manutenzioni, cofanature  insonorizzate, accorpamenti, ricolloca a tetto

Euro 66.000,00  per fonoisolamento di locali ospitanti gli impianti

Euro 14.000,00  per interventi di bonifica alla centrale termica.

A LUNGO TERMINE:

Euro 7.200,00  per silenziatori di ventilazione

Euro1.550.000,00  per manutenzioni, cofanature  insonorizzate, accorpamenti, ricolloca a tetto di impianti

Euro 27.000,00  per fonoisolamento di locali ospitanti gli impianti

Euro 1.000.000,00  per acquisto di mezzi elettrici ibridi per il trasporto pubblico

Euro 97.000,00  per interventi di bonifica alla centrale termica.

La Tab. n° 6 riporta nel dettaglio le voci di spesa previste a breve, medio e lungo  termine e la voce complessiva di intervento.

Negli interventi a breve termine, e’ stato considerato il costo dell’ allestimento e del mantenimento per il periodo in esame di un sistema di monitoraggio, il cui scopo sarà quello di controllare l’ efficacia degli interventi eseguiti e di indirizzare la individuazione di nuovi interventi.

Nel complesso si è ottenuta una stima dei costi di intervento complessivi pari a oltre 5 milioni di Euro :

Euro 1.800.000,00 circa per interventi urgenti da attuarsi entro 5 anni

Euro 500.000,00 circa per interventi da attuarsi entro 10 anni,

Euro 2.700.000,00 circa da attuarsi entro 15 anni.

A tali costi si sono aggiunte le voci:

- IVA lavori (20%);

-Spese tecniche, comprensive di studi di dettaglio, (11.5% al lordo oneri).

Nel complesso s’è conseguito un onere finanziario generale a carico della Azienda Ospedaliera per la realizzazione del Piano di Risanamento Acustico pari a 6.700.000,00 di Euro, come dettagliato nella tabella specifica.

Per una valutazione di questa cifra, si fa presente che per quanto riguarda alcuni interventi previsti ( ad esempio tutti gli interventi atti a garantire il raggiungimento dei limiti acustici nei padiglioni prospicienti c.so Europa, o altre strutture ospedaliere: IST, Biotecnologie, Università) sarà opportuno arrivare ad un accordo tramite apposita convenzione per il finanziamento congiunto degli  interventi.

L’Azienda Ospedaliera da tempo si è attivata al reperimento di finanziamenti specifici per interventi di bonifica acustica, a tale scopo è stata predisposta la tabella di valutazione finale applicando i criteri di priorità di cui all’allegato a della Legge  Regionale 12/98.

### 8.4 GESTIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Il presente Piano, così com'è stato redatto, sarà gestito in conformità alle procedure fissate all art. 11 della Legge  Regionale 12/98.

Sulla scorta delle procedure fissate dall’ articolo citato si può prefigurare il seguente percorso:

- approvazione del presente Documento Direttore;

- trasmissione del documento al Comune competente per territorio;

- recepimento di eventuali osservazioni;

- approvazione del piano di risanamento.

Successivamente sarà possibile passare alla fase attuativa degli interventi a breve termine .

E’  previsto un continuo controllo delle opere

che si realizzeranno (anche con la presenza sul

campo dell’ ARPAL) al fine di verificare l’ efficacia conseguita in rapporto alle aspettative e dunque per aggiornare periodicamente gli scenari di intervento ed eventualmente apportare varianti agli interventi programmati a medio e lungo termine.

## 9. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

. Bertoni, Franchini, Magnoni  "Il rumore urbano e l'organizzazione del territorio", Pitagora ed.

. M. Cosa  "Rumore e vibrazioni - effetti, valutazioni e criteri di difesa", Maggioli ed.

. C. M. Harris  "Manuale di controllo del rumore", ed. Tecniche Nuove

. Cristiana Bernasconi  "L’acustica nella progettazione architettonica", il Sole 24 Ore

. Hassal, Zaveri  "Acoustic noise measurement", Bruel & Kjaer

. Massimo garai, Simone Secchi, Giovanni Semprini, “Isolamento acustico degli edifici” Maggioli ed.

. Alessandro Cocchi “Inquinamento da rumore” Maggioli ed.

. “Isolamento acustico nell’edilizia civile” ed. di legislazione tecnica

. John R. Pierce “La scienza del suono” Zanichelli ed.

. Lenzi, Solari  "Atti del XXIV Convegno dell’Associazione   Italiana di Acustica", Trento, 1996

. Norma UNI 9884  “Caratterizzazione acustica del territorio mediante la  descrizione del rumore ambientale”

. D.P.C.M. 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli  ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, G. U. n° 57 del 8/3/91

. L. Regione Liguria n° 12 del 20 marzo 1998, attuazione della Legge 447/1995 , B. U. R. Liguria n° 17 del 27/7/94

. L. n° 447 del 26 ottobre 1995 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, supplemento ordinario alla G. U. n° 254 del 30/12/95

Piano di risanamento acustico dei comuni di Cogoleto, Deiva marina, Andora

Ambiente e Sicurezza – Il sole 24 Ore – Pirola

# ALLEGATI

## TABELLA N° 1: ELENCO DELLA SORGENTI RUMOROSE E RISPETTIVI LIVELLI IN AMBIENTE ESTERNO

## TABELLA N° 2: ELENCO DELLA SORGENTI RUMOROSE E RISPETTIVI LIVELLI IN AMBIENTE INTERNO

## TABELLA N° 3: MISURE DI CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA NELL’ARCO TEMPORALE DELLE 24 ORE

## TABELLA N° 4: PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO: ELENCO DELLE SORGENTI SONORE CHE SUPERANO I LIMITI, TIPOLOGIA DI INTERVENTO DI BONIFICA, MODALITA’ DI ADEGUAMENTO E COMPETENZE

## TABELLA N° 5: PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO: INTERVENTI DI BONIFICA Breve termine, Medio Termine, Lungo termine

## TABELLA N° 6: PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO: VALUTAZIONE COSTI

## TABELLA N° 7: PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO: VALUTAZIONE FINALE, RIASSUNTO DEI CRITERI DI PRIORITA’