## Foglio1
ELENCO DELLE SORGENTI RUMOROSE E RISPETTIVI LIVELLI IN AMBIENTE INTERNO tab. 2
SORGENTI DI RUMORE | padiglione | piano | n° stanza | degenza | LIVELLO DI RUMORE IN AMBIENTE ABITATIVO - a finestre aperte |  | LIVELLO DI RUMORE IN AMBIENTE ABITATIVO - a finestre chiuse |  | IMPIANTI ED ATTREZZATURE CHE CAUSANO EMISSIONI ED IMMISSIONI SONORE SUPERIORI AI VALORI LIMITI
[5 empty] | Leq (db) | LFMax (db) | Leq (db) | LFMax | IMMISSIONE |  |  |  | note
[9 empty] | Valori limite diurno 50 dB(A) |  | Valori limite notturno 40 dB(A) |  | Misura ambientale
[9 empty] | 50 |  | 40
delta D | [8 empty] | + | - | + | -
SORGENTE 122 | 1 | I° | v.s. | SI |  |  | 42.3 | 57.4 |  | -7.7 |  |  |  | Rumore continuo sottocentrale termica in funzione trasmissione per via strutturale
| 1 | I° | v.s. | SI | 52.6 | 65 |  |  | 2.6 |  |  |  |  | Rumore prevalente provocato da traffico esterno
SORGENTE 123 | 1 | I° | 9 | SI |  |  | 40.3 | 58.2 |  | -9.7 |  |  |  | Rumore prevalente proveniente dal corridoio
| 1 | I° | 9 | SI | 51.9 | 80.1 |  |  | 1.9 |  |  |  |  | Rumore prevalente provocato da traffico esterno
SORGENTE 124 | 1 | P.T. | v.s. | NO |  |  | 46.3 | 60.7 |  | -3.7 |  |  |  | Rumore continuo sottocentrale termica in funzione trasmissione per via strutturale
SORGENTE 125 | 3 | P.T. | v.s. | NO |  |  | 50.5 | 63.9 | 0.5 |  |  |  |  | Rumore continuo torrino di ventilazione o sottocentrale termica in funzione e sfiato compressore
| 3 | P.T. | v.s. | NO | 57.1 | 66.3 |  |  | 7.1 |  |  |  |  | Rumore prevalente provocato da traffico esterno sommato agli impianti citati nella prec. misura
SORGENTE 126 | 3 | I° | wc | SI |  |  | 48.1 | 67.6 |  | -1.9 |  |  |  | Rumore continuo torrino di ventilazione o sottocentrale termica in funzione e sfiato compressore
| 3 | I° | wc | SI | 60.6 | 74.2 |  |  | 10.6 |  |  |  |  | Rumore prevalente provocato da traffico esterno sommato agli impianti citati nella prec. misura
SORGENTE 127 | OP | I° | v.s. | SI |  |  | 38.4 | 67 |  | -11.6 |  |  |  | Presenza di doppi vetri
| OP | I° | v.s. | SI | 53.2 | 66.2 |  |  | 3.2 |  |  |  | * | Rumore prevalente provocato da traffico esterno
SORGENTE 128 | OP | I° | v.s. | SI |  |  | 39.8 | 60.7 |  | -10.2
| OP | I° | v.s. | SI | 53.8 | 72.1 |  |  | 3.8 |  |  |  | * | Rumore prevalente provocato da traffico esterno
SORGENTE 129 | 9 | I° | v.s. |  | 51.4 | 69.2 |  |  | 1.4 |  |  |  | * | Rumore prevalente provocato da traffico esterno
| 9 | I° | v.s. |  |  |  | 42.7 | 60.7 |  | -7.3
SORGENTE 130 | Sp | I° | 3 | SI | 52.4 | 66.1 |  |  | 2.4 |  |  |  | * | Rumore prevalente provocato da traffico esterno
| Sp | I° | 3 | SI |  |  | 41.1 | 62 |  | -8.9 |  |  |  | Presenza di doppi vetri
SORGENTE 131 | Sp | I° | v.s. | SI | 59.1 | 66.7 |  |  | 9.1 |  |  |  |  | Rumore prevalente proveniente da una condotta di ventilazione
| Sp | I° | v.s. | SI |  |  | 45 | 56.7 |  | -5 |  |  |  | Rumore prevalente proveniente da una condotta di ventilazione
SORGENTE 132 | Sm | P.T. | v.s. |  |  |  | 48.5 | 59.3 |  | -1.5 |  |  |  | Rumore prevalente proveniente da una condotta di ventilazione
| Sm | P.T. | v.s. |  | 57.7 | 66.9 |  |  | 7.7 |  |  |  |  | Rumore prevalente provocato da traffico esterno sommato agli impianti citati nella prec. misura
SORGENTE 133 | Sp | III° | v.s. | SI | 54 | 65.5 |  |  | 4 |  |  |  |  | Rumore prevalente provocato da traffico esterno
| Sp | III° | v.s. | SI |  |  | 50.4 | 57.8 | 0.4 |  |  |  |  | Rumore prevalente provocato da traffico esterno
| Sp | III° | v.s. | SI | 64 | 75.8 |  |  | 14
SORGENTE 134 | Sp | III° | v.s. | SI |  |  | 41.1 | 52.4 |  | -8.9
| Sp | III° | v.s. | SI | 52.5 | 62.6 |  |  | 2.5
| Sp | III° | v.s. | SI | 60.1 | 74.6 |  |  | 10.1 |  |  |  | * | Rumore prevalente provocato da traffico esterno
SORGENTE 135 | Mn | III° | v.s. | SI |  |  | 52 | 63.9 | 2
SORGENTE 136 | Mn | III° | v.s. | SI |  |  | 38.8 | 56.5 |  | -11.2
| Mn | III° | v.s. | SI | 51.7 | 63.9 |  |  | 1.7 |  |  |  |  | Rumore lamentato sala di impianti condizionamento
SORGENTE 137 | Sm | I° | v.s. | NO |  |  | 41.7 | 53.8 |  | -8.3
| Sm | I° | v.s. | NO | 56.8 | 66.2 |  |  | 6.8 |  |  |  | * | Rumore prevalente provocato da traffico proveniente da Corso Europa e dalla centrale termica
SORGENTE 138 | Sm | I° | v.s. | NO |  |  | 41.4 | 63.2 |  | -8.6
| Sm | I° | v.s. | NO | 56.6 | 68.6 |  |  | 6.6 |  |  |  | * | Rumore prevalente provocato da traffico esterno (ingresso Ospedale)
SORGENTE 139 | B | I° | v.s. | SI |  |  | 35.9 | 66.4 |  | -14.1
| B | I° | v.s. | SI | 57.3 | 73.4 |  |  | 7.3
SORGENTE 140 | B | I° | v.s. | SI |  |  | 34.9 | 59.2 |  | -15.1
| B | I° | v.s. | SI | 53.7 | 67.1 |  |  | 3.7 |  |  |  | * | Rumore prevalente provocato da traffico esterno
SORGENTE 141 | P.S. | I° | 4 | SI |  |  | 45.3 | 64.1 |  | -4.7 |  |  |  | Rumore prevalente provocato da traffico esterno più ilcontributo persone ed addetti presenti nel corridoio
| P.S. | I° | 4 | SI | 55 | 64.3 |  |  | 5 |  |  |  | * | Rumore prevalente provocato da traffico esterno
SORGENTE 142 | IS | P.T. | v.s. | NO |  |  | 38.1 | 59.9 |  | -11.9 |  |  |  | Rumore di fondo interno personale infermieristico, medici, finestre con doppi vetri
| IS | P.T. | v.s. | NO | 52.5 | 69.1 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | Lieve rumore proveniente dalla strada che porta all'officina rumore di fondo proveniente dal personale
SORGENTE 143 | IS 3 | II° | v.s. | NO |  |  | 26.5 | 40.1 |  | -23.5 |  |  |  | padiglione in ristrutturazione vuoto
| IS 3 | II° | v.s. | NO | 48.7 | 54.6 |  |  |  | -1.3 |  |  |  | Rumore lamentato impianti condizionamento posizionati sul tetto dell'IST ( ventilatori e compressori)
SORGENTE 144 | IS 3 | II° | v.s. | NO |  |  | 36.7 | 43.8 |  | -13.3
| IS 3 | II° | v.s. | NO | 50.5 | 64.7 |  |  | 0.5 |  |  |  | * | Rumore prevalente provocato da traffico proveniente da San Fruttuoso
SORGENTE 145 | IS 3 | II° | v.s. | NO |  |  | 39.1 | 59.1 |  | -10.9
| IS 3 | II° | v.s. | NO | 53.7 | 76.6 |  |  | 3.7 |  |  |  |  | Rumore lamentato impianti condizionamento posizionati sul tetto dell'IST ( ventilatori e compressori) + rumore strada che porta all'IST
SORGENTE 146 | Mar | V° | 1 | SI |  |  | 39 | 55 |  | -11 |  |  |  | rumore prevalente causato dal personale finstre dotate di doppi vetri
| Mar | V° | 1 | SI | 47 | 65.3 |  |  |  | -3 |  |  |  | Rumore lamentato impianto di condizionamento troppo rumoroso, durante la misura impianto non in funzione in questa stanza
SORGENTE 147 | Mar | V° | v.s. | SI |  |  | 50.6 | 57.5 | 0.6 |  |  |  |  | Rumore lamentato impianto di condizionamento troppo rumoroso, durante la misura impianto a regime minimo
SORGENTE 148 | Mar | I° | 1 | SI |  |  | 38.3 | 57.3 |  | -11.7 |  |  |  | finestre dotate di doppi vetri
| Mar | I° | 1 | SI | 50 | 65.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | Rumore prevalente provocato da traffico proveniente da Corso Europa
SORGENTE 149 | 12 | I° |  | SI |  |  | 41.8 | 66.2 |  | -8.2 |  |  |  | Rumore di fondo legato all'attività del reparto e dalle tubazioni della calderina
| 12 | I° |  | SI | 53.2 | 67.4 |  |  | 3.2 |  |  |  |  | Rumore prevalente traffico esterno
SORGENTE 150 | 13 | I° |  | no |  |  | 52.7 | 67.1 | 2.7 |  |  |  |  | Rumore di fondo causato dal traffico e dalla presenza di un torrino di ventilazione. Finestre a vasistas rivolte verso l'incrocio stradale che porta al Monoblocco.
| 13 | I° |  | no | 58 | 66.5 |  |  | 8 |  |  |  |  | Rumore di fondo causato dall'incrocio stradale e dal torrino di ventilazione, posizionato su strada (sottostante)
SORGENTE 151 | 13 | II° |  | SI |  |  | 38.4 | 52.4 |  | -11.6 |  |  |  | Finestre dotate di doppi vetri
| 13 | II° |  | SI | 50.3 | 61.3 |  |  | 0.3
SORGENTE 152 | 13 | II°
| 13 | II°
SORGENTE 153
SORGENTE 154
SORGENTE 155
SORGENTE 156 | A | I° |  | SI |  |  | 39.1 | 65.8 |  | -10.9 |  |  |  | Rumore proveniente dalla strada carrabile che passa lateralmente, soprattutto al mattino Reparto psichiatrico, finestre sempre chiuse.
| A | I° |  | SI | _ | _
SORGENTE 157 | A | II° |  | SI |  |  | 48.8 | 75.1 |  | -1.2 |  |  |  | Rumore di fondo del reparto e della strada carrabile sottostante, strada molto trafficata, perché ingresso principale dell'ospedale.
| A | II° |  | SI | 54.2 | 64.3 |  |  | 4.2
Note:
Nella colonna relativa le immissioni sono indicati in neretto gli esuberi rispetto al valore limite diurno, come si evince dai dati riportati le eccedenze riguardano esclusivamente le misurazioni effettuate a finestre aperte
Grassetto | [13 empty] | indica rumore dovuto alle macchine
indica rumore prevalentemente da traffico
indica che il Leq rilevato è sicuramente verificato anche di notte
indica che il Leq rilevato e in prossimità del limite dei 40 dB(A). Si ritiene che di notte il valore sia verificato si è considerato un range di + 3 dB(A)
indica che il Leq rilevato a finestre chiuse eccede il valore limite